检  测  报  告

- 河南松筠检测字（ 2018 ）第 0593号

项目名称：河南丽华水务有限公司源水

委托单位：新乡市平原城乡一体化示范区

管理委员会行政综合执法局

检测类别：委托检测

报告日期：2018年04月16日

河南松筠检测技术有限公司

（加盖检验检测专用章）

注意事项

1、本报告无检测报告专用章、骑缝章及章无效。

2、复制本报告中的部分内容无效。

3、复制报告未重新加盖“检测报告专用章”无效。

4、报告内容需填写齐全，无编制、审核、批准人签字无效。

5、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不受理申诉。

6、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。

7、本报告未经同意不得用于广告宣传。

河南松筠检测技术有限公司 地 址: 洛阳市老城区邙山镇苏滹沱村 水口路与高速引线西 电 话：0379-69985638 13700817219 网 址：www.hnsyjc.com.cn 邮 箱：hnsyjc666 @ 163.com

1 前言

河南松筠检测技术有限公司受新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会行政综合执法局的委托，于2018年04月10日对河南丽华水务有限公司源水进行了现场采样并检测。依据检测后的数据及现场核查情况，对照相关标准，编制了本检测报告。

2 检测内容

检测内容见表2-1。

表2-1                      检测内容一览表

| 检测类别 | 采样点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 丽华水务源水 | pH值、总硬度（以CaCO3计）、硫酸盐、氯化物、高锰酸盐指数、氨氮、氟化物、总大肠菌群、挥发酚、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、铁、锰、铜、锌、阴离子合成剂、氰化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅 | 检测1天，1次/天 |

3 检测分析方法

检测过程中采用的分析方法见表3-1。

表3-1                 检测分析方法一览表

| 检测类别 | 检测项目 | 检测标准（方法） | 检测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | pH值 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》玻璃电极法GB/T 5750.4-2006 | pH计PHS-3C | / |
|  | 总硬度（以CaCO3计） | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》乙二胺四乙酸二钠滴定法GB/T 5750.4-2006 | 滴定管25mL | 1.0mg/L |
|  | 硫酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》铬酸钡分光光度法(热法）GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 5.0mg/L |
|  | 氯化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》硝酸银容量法GB/T 5750.5-2006 | 滴定管25mL | 1.0mg/L |
| 地下水 | 高锰酸盐 指数 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》酸性高锰酸钾滴定法GB/T 5750.7-2006 | 滴定管 | 0.05mg/L |
|  | 氨氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》纳氏试剂分光光度法GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.02mg/L |
|  | 氟化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》离子选择电极法GB/T 5750.5-2006 | pH计PHS-3C | 0.2mg/L |
|  | 总大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》滤膜法GB/T 5750.12-2006 | 电热恒温培养箱DHP-9162B | / |
|  | 挥发酚 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法GB/T 5750.4-2006 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 0.002mg/L |
|  | 硝酸盐氮（以N计） | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》麝香草酚分光光度法GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.5mg/L |
|  | 亚硝酸盐氮（以N计） | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》重氮偶合分光光度法GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.001mg/L |
|  | 铁 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》火焰原子吸收分光光度法GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.3mg/L |
|  | 锰 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》火焰原子吸收分光光度法GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.1mg/L |
|  | 铜 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》原子吸收分光光度法GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 5μg/L |
|  | 锌 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》原子吸收分光光度法GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.05mg/L |
|  | 砷 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》氢化物原子荧光法GB/T 5750.6-2006 | 原子荧光光度计PF31 | 1.0μg/L |
|  | 硒 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》氢化物原子荧光法GB/T 5750.6-2006 | 原子荧光光度计PF31 | 0.4μg/L |
| 地下水 | 汞 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》原子荧光法GB/T 5750.6-2006 | 原子荧光光度计PF31 | 0.1μg/L |
|  | 镉 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》无火焰原子吸收分光光度法GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.5μg/L |
|  | 六价铬 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 5750.6-2006 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.004mg/L |
|  | 铅 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》无火焰原子吸收分光光度法GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 2.5μg/L |
|  | 阴离子合成洗涤剂 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》亚甲蓝分光光度法GB/T 5750.4-2006 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 0.050mg/L |
|  | 氰化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》异烟酸-吡唑酮分光光度法GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 0.002mg/L |

本次检测采样及样品分析均严格按照国家相关标准的要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下：

4.1  检测：所有项目按国家有关规定及我公司质控要求进行质量控制。

4.2  检测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经过考核并持有合格证书。

4.3  所有检测仪器经过计量部门检定合格并在有效期内。

4.4  检测数据严格实行三级审核。

5检测分析结果

5.1地下水检测结果详见表5-1（地下水检测结果）。

编制人：          审核人：            批准人：

签发日期：   年    月    日

河南松筠检测技术有限公司

（加盖检验检测专用章）

表5-1                                  地下水检测结果表

| 采样点位 | 采样时间 | pH值 | 总硬度(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 总大肠菌群(个/L) | 挥发酚(mg/L) | 硝酸盐(mg/L) | 亚硝酸盐(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丽华水务源水 | 2018.04.10 | 6.80 | 230 | 61.3 | 18.2 | 0.89 | 未检出 | 0.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 《地下水质量标准》GB/T 14848-93表1 |  | 6.5~8.5 | 450 | 250 | 250 | 3 | 0.2 | 1.0 | 3.0 | 0.002 | 20 | 0.02 |

表5-1续                                  地下水检测结果表

| 采样点位 | 采样时间 | 铁(mg/L) | 锰 (mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 汞(mg/L) | 砷 (mg/L) | 硒(mg/L) | 镉(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 铅(mg/L) | 阴离子合成剂(mg/L) | 氰化物(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丽华水务源水 | 2018.04.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 《地下水质量标准》GB/T 14848-93表1 |  | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.05 |