- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新乡平原示范区生活垃圾填埋场餐厨废弃物处理项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2019-410773-77-03-035644 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈宏博 | 联系方式 | 132130333159 |
| 建设地点 | 新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡 |  |  |
| 地理坐标 | （经度：113°41′10.560″，纬度：35°3′0.403″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7820环境卫生管理 | 建设项目 行业类别 | 四十八、公共设施管理业，106、生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置（生活垃圾发电除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局 | 项目备案文号 | 2019-410773-77-03-035644 |
| 总投资（万元） | 2020 | 环保投资（万元） | 197 |
| 环保投资占比（%） | 9.75 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4387 |
| 专项评价设置情况 | 本项目环境风险物质为CODCr浓度≧10000mg/L的有机废液、甲烷、氢氧化钠，其中CODCr浓度≧10000mg/L的有机废液为17t，超出临界量10t，应设置环境风险专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | - 《新乡平原新区总体发展规划》 - 《新乡市平原城乡一体化示范区环境卫生专项规划（2015~2030）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | ### 1、《新乡平原新区总体发展规划》 （1）功能定位：平原新区功能定位为“四区一中心”。即平原新区是新乡市“三化”协调发展先导区、郑州新乡两个中心城市的新型卫星城区、城乡统筹发展先行区、对外开放示范区、全省现代农业示范和科技成果孵化中心。 （2）分阶段发展目标：至2015年，平原新区基础设施建设基本完成，对外交通网络基本健全，基本建成现代农业科技创新示范基地、河南省科研机构生产试验基地，新能源汽车城初具规模，初步建立以现代农业、生物医药、新能源汽车等为主体的产业体系，形成推进中原经济区核心层向北发展的“战略新城”雏形。至2020年，平原新区基本建成，经济实力稳步提升，成为大郑州都市区的先进制造业与高新技术产业基地。至2030年，平原新区建成，形成以新能源汽车、现代装备制造业、生物医药、现农业、商贸物流与高端商务服务为主体的产业体系。成为中原经济区重要的先进制造业与高新技术产业基、区域性商贸与物流中心，并成为中原经济区生态宜居新城。 （3）功能布局：构建“一心、四带、三区”的发展格局。以平原新区核心区为中心，形成平原新区核心区—原阳、平原新区--新乡、郑州的贯穿全区的四条经济发展带。具体指连接师寨--原阳、郑常线和S311三条东西经济发展带，石武客专、国道107的南北经济发展带；“三区”具体指：国道107以西区和郑常线以南区为生态休闲观光农业示范区，国道107以东、郑常线以北区为高效设施农业示范区，平原新区核心区打造以生物医药、新能源汽车为主导的产业聚集区。 （4）发展策略：统筹城乡发展，构建新型城镇化发展体系；加强项目引资力度，构建可持续发展的现代产业体系；坚持科教兴区、人才强区，构建自主创新体系；加快交通基础设施建设，构建现代化综合交通体系；加快社会建设创新社会管理，构建以人为本的社会治理体系，确立以人为本、服务为先的社会建设理念，维护社会公平正义。 （5）城镇固体废物控制措施：强调生活垃圾分类收集，提高可回收物的利用率；拓展工业固体废弃物资源化利用途径，构建工业固体废弃物综合利用体系；加强危险废物全过程监督体系建设，实现危险废弃物安全处置；构建区域循环利用系统，推进固体废弃物趋零排放。 （6）垃圾收运与处理：至2030年，建立系统完善的城市环境卫生行业管理体系，全面实现垃圾收集分类化、垃圾运输密闭化、垃圾处理无害化、粪便排放管道化、环卫作业机械化、环卫管理科学化、环卫科技现代化，垃圾清运率和处理率均达100%。 有机垃圾采用生物堆肥或焚烧发电等方式处理；无机垃圾采用卫生填埋处理；有害垃圾单独收运处理；医疗垃圾单独收运至大宾乡码头村垃圾处理厂进行医疗废物无害化处理；建筑垃圾经过处理后回收用于建筑材料。 （7）环卫工程设施：平原新区核心区2030年垃圾日转运量为600吨。 平原新区核心规划压缩式垃圾小型转运站17座。每座中转站占地面积不小于100平方米，与周围建筑物的间隔不小于5米。 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡生活垃圾填埋场南侧，属于餐厨垃圾处理项目。根据新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会规划国土管理局出具的《关于新乡市平原示范区生活垃圾填埋场餐厨废弃物处理项目选址的规划意见》（平规意见[2019]03号）（规划意见见附件4），本项目选址于现状生活垃圾填埋厂内，用地面积约7.8亩，符合新乡市平原城乡一体化示范区总体规划。同时根据《关于新乡市平原示范区餐厨废弃物处理项目的规划意见》（见附件3），因《平原示范区环境卫生专项规划》编制时间较早，未在示范区规划餐厨废弃物处理站。在该专项规划修编时，将纳入餐厨废弃物处理项目。目前，本项目已纳入正在编制的国土空间规划。新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会规划国土管理局已对本项目所在位置土地证、规划许可证进行模拟审批（模拟审批土地证、规划许可证见附件5和附件6）。因此，本项目符合《新乡平原新区总体发展规划》要求。 ### 2、《新乡市平原城乡一体化示范区环境卫生专项规划》（2015~2030） （1）指导思想：按照“因地制宜、先进高效”的原则，贯彻循环经济理论，建设“城乡一体、生态环保、资源循环利用、可持续发展”的环境卫生体系。 （2）规划原则：城乡统筹、合理布局的原则；近远结合、统一规划的原则；因地制宜、实事求是的原则；系统规划、遵循“三化”原则 （3）规划期限 本次规划期限为：2015年—2030年 其中，近期：2015年—2020年； 中期：2021年—2025年 远期：2026年—2030年。 （4）规划范围 本次规划范围为平原示范区行政管辖范围，总面积295平方公里。其中重点为核心区的56.72平方公里。 （5）规划总体目标 提高平原示范区环卫整体水平，加快速度建设资源节约型和环境友好型社会，提高生态文明水平。实现垃圾减量化、资源化、无害化目标。科学规划，合理统筹，优化整合环卫系统，合理布局环卫设施，同时将各项环卫设施纳入到总体规划中，保证环卫设施用地。通过完善环卫管理体系和配建环卫设施，最终实现垃圾收运清洁环保、处理处置无害，打造清洁卫生、环境优美、社会和谐的清洁城市，城市环境卫生总体水平达到全省领先水平。 （6）环境卫生工程规划 ①生活垃圾转运站 依据《城市环境卫生设施规划规范》GB50337-2003和《生活垃圾转运站技术规范》CJJ47-2006确定的生活垃圾转运站数量规模。预测近期110吨/天，中期297吨/天，远期550吨/天。结合控规共规划21座垃圾转运站，近期5座，中期8座，远期8座。 ②垃圾处理厂 规划建议采用“近期填埋、远期综合处理”的模式。近期处理98.8万吨，需要98.8亩地；规划选址位于西圈村西北，面积约200亩，年限为2015-2030年，平均日处理规模为280吨，16年累计总库容约180万m³。 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡祝楼村东北970m处，根据新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会规划国土管理局出具的《关于新乡市平原示范区餐厨废弃物处理项目的规划意见》，因《平原示范区环境卫生专项规划》编制时间较早，未在示范区规划餐厨废弃物处理站。在该专项规划修编时，将纳入餐厨废弃物处理项目。目前，本项目已纳入正在编制的国土空间规划。因此，本项目符合新乡市平原城乡一体化示范区环境卫生专项规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 与“三线一单”相容性判定 1.1“三线一单”生态环境分区管控的意见 河南省人民政府于2020年12月28日以豫政[2020]37号文发布了，《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》主要内容如下： （一）划分生态环境管控单元。按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等相关要求，划定全省优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控。为确保政策协同，划定的各类生态环境管控单元的数量、面积和地域分布依照国土空间规划明确的空间格局、约束性指标等调整确定。 ——优先保护单元。指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。突出空间用途管控，以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制有关开发建设活动，优先开展生态保护修复，提高生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。 ——重点管控单元。指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 ——一般管控单元。指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 （二）制定生态环境准入清单。基于生态环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等要求，从优化空间布局、管控污染物排放、防控生态环境风险、提高资源利用效率等方面提出管控要求，分类制定生态环境准入清单。 建立“1+3+4+18+N”生态环境准入清单管控体系，“1”为全省生态环境总体准入要求；“3”为我省京津冀及周边地区、汾渭平原、苏皖鲁豫交界地区三大重点区域大气生态环境管控要求；“4”为省辖黄河流域、淮河流域、海河流域、长江流域四大流域水生态环境管控要求；“18”为省辖市（含济源示范区）生态环境总体准入要求；“N”为生态环境管控单元准入清单。 1.2相符性分析 （1）生态保护红线制约性 根据新乡市生态保护红线图，本项目选址范围不涉及生态保护红线。 因此，本项目的实施与生态保护红线不冲突。 （2）资源利用上线制约性 土地资源：本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡，占地面积4387m2，根据新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会规划国土管理局出具的《关于新乡市平原示范区餐厨废弃物处理项目的规划意见》，项目已纳入正在编制的国土空间规划。新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会规划国土管理局已对本项目所在位置土地证、规划许可证进行模拟审批。因此，本项目的建设不会突破当地土地资源利用上线。 水资源：本项目用水量为3.58m3/d（1307m3/a），由厂区自备水井供给。本项目用水量较小，项目建成后，以“节能、降耗、减污”为目标，充分提高水资源循环利用率，尽量减少水资源消耗量，不会突破当地水资源利用上线。 （3）环境质量底线制约性 ①大气 根据新乡市环保局发布的《新乡市2020年环境质量年报》，PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求。因此，本项目所在区域为不达标区。目前，新乡市正在实施《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办[2021]90号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 项目运营期废气主要为预处理单元产生的恶臭气体、好氧滚筒发酵单元产生的恶臭气体和颗粒物、振动筛分过程产生颗粒物、污水处理站产生的恶臭气体、沼气火炬燃烧废气。本项目卸料间密闭，进料仓上方安装有集气罩，分拣单元、破碎单元、固液分离单元、返料料仓、振动筛分系统以及好氧发酵滚筒均为密闭，顶部设置集气管道，分拣单元杂质1小时清运一次，出料口与收集桶密闭，集气罩和集气管道收集废气经管道输送至1#“碱洗涤塔+生物滤池”处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放；污水处理站采用密闭式设计，收集废气经管道输送至2#生物滤池处理后，经过1根15m排气筒（DA002）排放；污水处理站UASB厌氧塔产生沼气经火炬燃烧处理后排放。本项目废气经处理后，排放硫化氢、氨、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求，颗粒物、SO2、NOX满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2，颗粒物同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求，对周边环境空气的影响是可接受的。 ②地表水 根据新乡市生态环境局网站公示的2021年第1期《新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》数据，天然渠封丘陶北断面监测因子可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。 本项目废水经污水处理站处理后，满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物水质要求，用于周边农田灌溉。因此，本项目不会对周边地表水环境造成影响。 ③噪声 河南鼎晟检测技术有限公司于2021年8月1日对厂界四周环境噪声进行了监测，根据监测结果，监测点位处环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，区域声环境质量状况较好。 本项目建成后，经加装减振基础、再经建筑物隔音后，运营期间产噪设备在厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，本项目建成后，本项目产生的噪声对外环境影响较小。 ④地下水 洛阳嘉清检测技术有限公司于2021年6月4日对平原示范区生活垃圾填埋场西南侧（本项目西南侧205m）本底井进行了监测，各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，区域地面水环境质量状况良好。 经采取生产车间生产区域地面防渗混凝土硬化、接料区域和油水分离区域设置截流沟、加强管理等措施，本项目不会对土壤、地下水造成污染。 综上所述，本项目采取污染治理措施后，废气、废水、噪声排放不改变区域环境质量功能区划，环境影响可接受。在落实本次评价提出的环保措施，日常管理到位的条件下，可以有效避免对周边环境的影响，不会突破环境质量底线。 （4）生态环境准入清单 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡，新乡市平原城乡一体化示范区与原阳县共用一个行政区划代码，《河南省生态环境准入清单》中将新乡市平原城乡一体化示范区划入原阳县环境管控单元。对照《河南省生态环境准入清单》，本项目位于原阳县城镇重点单元，属于重点管控单元2，其管控要求如下： |  |  |

| 其他符合性分析 | - 新乡市原阳县环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元名称; 管控单元分类; 环境要素类别; 管控要求; 本项目; 符合性. 原阳县城镇重点单元; 重点管控单元2; 大气受体敏感区、大气布局敏感区、建设用地重点管控区; 空间布局约束; 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 2、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、化工、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物、以及挥发性有机污染物排放量大的工业项目等。 3、在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。; ①本项目周边无居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等，最近的环境敏感点位于本项目西南侧970m的祝楼村； ②本项目不属于管控单元内禁止建设项目类别； ③本项目不属于畜禽养殖项目; 符合. 污染物排放管控; 1、严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷等行业的高排放、高污染项目。 2、高污染重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; ①本项目不属于高排放、高污染项目类别； ②本项目不属于高污染重点行业; 符合. 环境风险防控; 1、高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 本项目不涉及; 符合. 根据上表可知，本项目符合《河南省生态环境准入清单》管控要求。 综上所述，本项目符合区域“三线一单”管控要求。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | - 2、与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“第三十八条、环境保护与资源节约综合利用类”中“第38项、餐厨废弃物资源化利用技术开发及设施建设”，符合国家产业政策的要求。 ### 3、与《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）相符性分析 本项目与《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）相符性分析见下表。 - 与《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）相符性分析 序号; 规范要求; 本项目情况; 相符性. 1; 餐厨垃圾应采用密闭式专用收集车进行收集，应做到日产日清，宜直接从收集点运输至处理厂，运输车车装、卸料宜为机械操作; 本项目采用密闭式餐厨垃圾收运车，运输车装、卸料均为机械操作，餐厨垃圾直接从收集点运输至处理厂; 相符. 2; 厂址应符合当地城市总体规划、区域环境规划、城市环境卫生专业规划口相关规划要求，宜与其他固体废物处理设施或污水处理设施同址建设; 根据新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会规划国土管理局出具的《关于新乡市平原示范区生活垃圾填埋场餐厨废弃物处理项目选址的规划意见》（平规意见[2019]03号）、《关于新乡市平原示范区餐厨废弃物处理项目的规划意见》、模拟审批土地证和规划许可证，本项目符合《新乡平原新区总体发展规划》、《新乡市平原城乡一体化示范区环境卫生专项规划》要求。并且，本项目与生活垃圾填埋场属于同址建设; 相符. 3; 厂址地质与水文地质条件应满足处理设施建设和运行的要求，应有良好的交通、电力、给水和排水条件，应避开环境敏感区、洪泛区、重点文物保护区等; 本项目厂区所在位置地势平坦，构造稳定，无影响地质的大断裂和不良地质影响；项目用水为自备水井，项目用电为祝楼乡供电系统统一供给。项目无卫生防护距离要求，所在区域为非洪泛区，周边无环境敏感区、重点文物保护区等; 相符. 4; 主体工艺应技术成熟、设备可靠，资源化程度高、二次污染及能耗小，符合无害化处理要求; 本项目餐厨废弃物采取“预处理+好氧发酵”的处理工艺，该技术成熟；采用设备可靠、稳定；项目废气、废水、固废均可得到妥善处置，二次污染较小，符合无害化处理要求; 相符. 5; 设备布置应留有足够的设备检修空间，物质流顺畅，各工段不互相干扰，进料和预处工段应与主处理工段分开，有利于车间全面通风的气流组织优化和环境保护; 设备预留有检修空间，进料和预处理工序与好氧发酵段分开设置; 相符. 6; 餐厨垃圾处理厂宜分别设置人流和物流出入口；处理工艺中有沼气产生时，沼气产生、储存、运输等环节及相关区域的设备、设施符合国家现行防爆标准要求; 本项目人流和物流出入口分别设置，本项目采用好氧发酵，生产过程中无沼气产生，污水处理过程中产生沼气输送环境符合国家现行防爆标准要求; 相符. 7; 应设置计量设施，卸料间应封闭，受料槽应设置局部排风罩；宜设置餐厨垃圾暂存、缓冲容器，且应有防臭气散发的设施; 本项目厂区出入口设置有地磅；餐厨垃圾预处理单元设有1个20m³进料仓，可对餐厨垃圾进行暂存；卸料间密闭，进料仓上方安装有集气罩，分拣单元、破碎单元、固液分离单元、返料料仓、振动筛分系统以及好氧发酵滚筒均为密闭，顶部设置集气管道，分拣单元杂质1小时清运一次，出料口与收集桶密闭，集气罩和集气管道收集废气经管道输送至1#“碱洗涤塔+生物滤池”处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放；污水处理站采用密闭式设计，收集废气经管道输送至2#生物滤池处理后，经过1根15m排气筒（DA002）排放; 相符. 8; 餐厨垃圾预处理系统应配备分选设备将餐厨垃圾中混杂的不可降解物有效去除，分选出的不可降解物应进行回收利用或无害化处理；分离出的油脂进行妥善处理和利用; 本项目设置有分选设备，分选出来的铁质杂质在一般固废暂存间暂存后外售，其他杂质运送到填埋区进行填埋；分离出的油脂外售; 相符. 9; 餐厨垃圾破碎设备应具备防卡功能，防止坚硬粗大物体破坏设备，破碎设备应便于清洗，停止运转后及时清洗; 本项目采用双轴剪切破碎机，具有防卡功能，破碎设备每天停止运转后进行清洗; 相符. 10; 根据主体工艺确定油脂分离工艺，液相油脂分离收集率大于 90%，分离出的油脂进行妥善处理和利用; 本项目采用油水分离系统分离油脂，油脂分离收集率大于90%，分离出的油脂作为外售; 相符. 11; 厌氧消化前餐厨垃圾破碎粒度应小于10mm，并混合均匀；厌氧消化器应具有良好的防渗、防腐、保温和密闭性，应良好的物料搅拌、匀化功能；厌氧产生的沼气应进行有效利用或处理，不得直接排入大气；厌氧发酵产生的沼液和残渣应得到妥善处理，不得对环境造成污染; 本项目采用好氧发酵，餐厨垃圾破碎粒度为20-30mm，可以满足好氧发酵滚筒运行要求; 相符. 12; 油脂储存间、燃料间和中央控制室等火灾易发设施应设消防报警设施；设有可燃气体管道和储存设施的车间应设置可燃气体和消防报警设施; 本项目油脂经收集后直接外售，不在厂区内储存，项目运营过程中不使用燃料; 相符. 13; 餐厨垃圾的输送、处理各环节应做到密闭，并应设置臭味收集、处理设施，不能密闭的部位应设置局部排风除臭装置，臭气应达标排放; 餐厨垃圾预处理单元设有1个20m³进料仓，可对餐厨垃圾进行暂存；卸料间密闭，进料仓上方安装有集气罩，分拣单元、破碎单元、固液分离单元、返料料仓、振动筛分系统以及好氧发酵滚筒均为密闭，顶部设置集气管道，分拣单元杂质1小时清运一次，出料口与收集桶密闭，集气罩和集气管道收集废气经管道输送至1#“碱洗涤塔+生物滤池”处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放；污水处理站采用密闭式设计，收集废气经管道输送至2#生物滤池处理后，经过1根15m排气筒（DA002）排放；污水处理站UASB厌氧塔产生沼气经火炬燃烧处理后排放。厂区废气经处理后均可达标排放; 相符. 14; 餐厨垃圾处理过程产生的污水应得到有效收集和妥善处理，不得污染环境；废渣应得到无害化处理；对噪声大的设备应采取隔声、吸声、降噪等措施。; 废水经自建污水处理站处理后用于农田灌溉，污水处理站出水水质满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物水质要求；金属杂质收集后外售，其他杂质和碎渣收集后送生活垃圾填埋场填埋；对高噪声设备采取基础减振，厂房隔声等措施; 相符. 15; 餐厨垃圾处理厂应具备常规的监测设施和设备，并定期对工作场所和厂界进行环境监测; 本项目建成后将设置常规的监测设施和设备，并拟定期对工作场所和厂界进行环境监测; 相符. 综上所述，本项目建设内容符合《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）要求。 4、与《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T50337-2018）相符性分析 本项目与《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T50337-2018）相符性分析见下表。 - 与《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T50337-2018）相符性分析 序号; 规范要求; 本项目情况; 相符性. 1; 餐厨垃圾应在源头进行单独分类、收集并密闭运输，餐厨垃圾集中处理设施宜与生活垃圾处理设施或污水处理设施集中布局; 本项目在各餐厨垃圾产生单位放置餐厨垃圾收集桶，实行定点收运，车辆、人员定区，采用专业用餐厨垃圾收运车辆进行密闭收运; 相符. 2; 餐厨垃圾集中处理设施用地边界距城乡居住用地等区域不应小于0.5km; 最近本项目最近的环境敏感点为西南970m的祝楼村，大于0.5km; 相符. 3; 餐厨垃圾集中处理设施综合用地指标不宜小于85m2/（t·d）并不宜大于130m2/（t·d）; 本项目为一期工程，二期建设完成后处理能力为50t/d，用地指标为87.74m2/（t·d），不小于85m2/（t·d）且不大于130m2/（t·d）; 相符. 4; 餐厨垃圾集中处理施在单独设置时，用地内沿边界应设置宽度不小于10m的绿化隔离带; 本项目和生活垃圾填埋场同址建设，餐厨垃圾处理生产车间周边建设有绿化带，绿化率为37.58%; 相符. 综上所述，本项目的建设符合《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T50337-2018）相关要求。 5、与河南省县级集中式饮用水水源保护区划相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）相关内容，平原新区县级集中饮用水水源保护区划分情况如下： 平原新区丽华水厂地下水井群(共21眼井)。 一级保护区范围:Q1—K1、Q6—K6、Q7—K7、Q8—K8、Q9—K9、Q10—K10、Q12—K12、Q13—K13、Q14—K14、Q15—K15各组井群外包线内及外围100米的区域;K5取水井外围100米的区域;各取水井至水厂的输水管线两侧各5米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外,Q6～Q10取水井外围550米外公切线、南至黄河大堤北岸、北至郑焦高速公路的区域,Q12～Q15取水井外围550米外公切线、南至郑焦高速公路、北至310省道的区域;Q1取水井外围500米、北至310省道的区域。 本项目距离平原新区丽华水厂厂内2眼地下水水源井约7.5km，距离地下水水井群最近距离约为8.5km。因此，本项目不在河南省县级集中饮用水水源保护区范围内。 6、与河南省乡镇级集中式饮用水水源保护区划相符性分析 新乡市平原城乡一体化示范区原为原阳县行政管辖区，因此本项目根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）相关内容对周边乡镇级集中式饮用水水源保护区进行相符性分析，原阳县乡镇集中饮用水水源保护区划分情况如下： (1)原阳县靳堂乡靳堂水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东40米、西25米、南40米、北至311省道的区域。 (2)原阳县大宾乡大宾水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东38米、西44米、南44米、北26米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外围500米的区域。 (3)原阳县陡门乡陡门水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围46米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外围500米的区域。 (4)原阳县齐街镇齐街水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围45米的区域。 (5)原阳县路寨乡路寨水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东40米、西40米、北45米的区域。 (6)原阳县师寨镇师寨水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东40米、西20米、南45米、北30米的区域。 (7)原阳县韩董庄乡韩董庄水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东25米、西45米、南45米、北至老郑滑线的区域。 二级保护区范围:一级保护区外围500米的区域。 (8)原阳县蒋庄乡蒋庄供水站地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东35米、西45米、南45米、北40米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外围500米的区域。 (9)原阳县官厂乡官厂水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围西45米、南42米、北45米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外围500米的区域。 (10)原阳县福宁集乡福宁集水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围南25米、北45米、西至229省道的区域(1、3号取水井),2号取水井外围50米的区域。 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡，距离本项目最近的乡镇集中式饮用水源保护区为韩董庄水厂地下水井群，位于本项目东南9.3km处。因此，本项目不在乡镇集中式饮用水源保护区范围内。 7、《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号） 安装范围：第一批安装部署用电量监控系统的企业为：新乡市辖区内国控、省控、市控重点监控企业、涉VOCs污染排放的企业、铸造行业、建材行业，然后逐步扩展至新乡市辖区内所有排污企业。所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须按装用电量监控系统终端。 相符性要求：本项目属于安装范围，企业将按照要求在用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施安装用电量监控系统终端，符合《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）要求。 # 《新乡市生态环境局关于2019年新乡市企业安装自动监控设施有关问题的通知》（新环[2019]110号） - 电力、钢铁、水泥、焦化、陶瓷、工业窑炉、玻璃、露天矿山等涉无组织排放行业企业自动监测设备6月30日前安装到位，并与省、市数据平台联网。其他涉无组行业企业2019年12月底安装到位。 - 相符性分析：本项目建成后，将按照文件要求安装颗粒物无组织自动监测设备，符合《新乡市生态环境局关于2019年新乡市企业安装自动监控设施有关问题的通知》（新环[2019]110号） 9、与《关于印发新乡市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村环境污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2021〕90号）相符性分析 2021年6月11日，新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室印发了《关于印发新乡市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村环境污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办[2021]90号）。实施方案中与本项目相关的要求如下： 9.1《新乡市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》： （1）严格环境准入。落实“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼(含再生铅)等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 9.2《新乡市2021年水污染防治攻坚战实施方案》： （1）严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。 9.3《新乡市2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》： （1）严格建设项目环境准入。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，严控不符合土壤环境管控要求的项目落地；把好建设项目环境准入关，对可能造成土壤污染的建设项目依法开展环境影响评价，并强化土壤环评相关内容，提出有效的防范措施。 本项目符合区域“三线一单”管控要求。本项目不属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》《河南省重污染重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中重点行业，属于满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》涉PM企业，目前新乡市未在满足“通用行业”基本要求的基础上制定差异化绩效分级指标。项目生产车间密闭，好氧滚筒发酵、振动筛分产生的颗粒物其他废气一起经碱洗涤塔+生物滤池处理后排放，项目运输车辆均采用国五及以上排放标准车辆或新能源车辆，运输车辆建立电子台账，厂区安装高清视频监控系统并能保存数据6个月以上，污染治理设施安装用电监管系统，并联网。因此，本项目可以达到《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术方案》（2021年修订版）涉PM企业基本要求，待新乡市在满足“通用行业”基本要求的基础上制定差异化绩效分级指标后，企业将严格按照差异化绩效分级指标B级以上要求执行。 综上所述，项目的建设符合《关于印发新乡市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村环境污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办[2021]90号）的要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | - 基本情况 本项目基本情况见下表。 - 本项目基本情况一览表 序号; 项目情况; 内 容. 1; 项目名称; 新乡平原示范区生活垃圾填埋场餐厨废弃物处理项目. 2; 建设单位; 新乡市平原示范区碧海环境工程有限公司. 3; 建设地点; 新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡. 4; 建设性质; 新建. 5; 投资总额; 2020万元. 6; 占地面积; 4387m2. 7; 生产规模规模; 一期预处理系统设计处理能力50t/d，一期生物处理系统设计处理能力20t/d（原生餐厨垃圾），二期生物处理系统设计处理能力30t/d（原生餐厨垃圾）。本项目仅为一期工程，一期工程建设完成后，处理能力为20t/d. 8; 工作制度; 单班制，每班8小时，年工作日365天. 9; 劳动定员; 劳动定员4人. - 产品方案 本项目建设完成后，餐厨垃圾处理能力为20t/d，其产品主要为餐厨垃圾处理过程中的产生物，具体产品方案如下： - 项目产品方案及产品质量标准一览表 产品名称; 产生量; 备注. 日产量（t/d）; 年产量（t/a）. 有机肥原料; 8.16; 2978.4; 作为有机肥原料外售. 油脂; 0.4; 146; /. - 建设内容 本项目主要建设内容见下表，具体平面布局见附图三。 - 项目建设内容一览表 - 类别; - 工程名称; - 建设内容和规模. - 主体工程; - 餐厨垃圾预处理车间; - 单层，钢结构，占地面积985m2，主要分为餐厨垃圾预处理间、有机肥堆置间、办公区等. - 公用工程; - 供水; - 自备水井. - 供电; - 祝楼乡供电系统统一供给. - 排水; - 厂区内雨污分流，雨水经厂区内导排沟收集后排出场外，生产废水和生活污水通过污水管网进入污水处理站处理. - 环保工程; - 废气; - 卸料间密闭，进料仓上方安装有集气罩，分拣单元、破碎单元、固液分离单元、返料料仓、振动筛分系统以及好氧发酵滚筒均为密闭，顶部设置集气管道，分拣单元杂质1小时清运一次，出料口与收集桶密闭，集气罩和集气管道收集废气经管道输送至1#“碱洗涤塔+生物滤池”处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放. - 污水处理站采用密闭式设计，收集废气经管道输送至2#生物滤池处理后，通过1根15m排气筒（DA002）排放. - 污水处理站UASB厌氧塔产生沼气经火炬燃烧处理后排放. - 废水; - 本项目废水经16m3/d污水处理站（采用“隔油池-调节池-絮凝气浮池+UASB厌氧塔-A/O+二沉池”工艺）处理站后，用于周边农田灌溉. - 固废; - 1座5m2一般固废暂存间. - 噪声; - 减振基座+厂房隔声. - 主要设备 - 本项目主要生产设备见下表。 - 项目建设主要设备一览表 序号; 名称; 规格/型号; 数量（台/套/个）. 1; 餐厨垃圾预处理单元. 1.1; 进料仓（不锈钢，液压门）; 20m3; 1. 1.2; 计量及输送系统; 直径500mm，倾角25度，长度12.5m，带沥水装置; 1. 1.3; 大物质分选机; FJ-75-1160，处理能力8~10m3/h; 1. 1.4; 杂质出料系统; 无轴螺旋，直径420mm,长度4.2m; 1. 1.5; 破碎机进料系统; U型槽宽460mm，直径420mm，倾角20度，长度9m，带沥水装置; 1. 1.6; 双轴剪切破碎机; TS508-22，处理能力6~8m3/h; 1. 1.7; 固液分离进料单元; 直径420mm，倾角18度，长度8.6m; 1. 1.8; 螺压脱水机; AL500，处理能力6t/h; 1. 1.9; 好氧进料计量及输送系统; 直径320mm，倾角18°，长度6.5m; 1. 1.10; 杂质盛放箱; 容积240L; 6. 2; 好氧滚筒发酵单元. 2.1; 返料料仓; 有效容积5m3，输送能力0-4t/h，底部带四轴螺旋输送; 1. 2.2; 好氧进料单元; 6-8m3/h，皮带宽度800.9度，倾斜长度9.5m,皮带密封; 1. 2.3; 菌种投加装置; 处理量1-5kg/h; 1. 2.4; 混料机; 15t/h; 1. 2.5; 链板提升机; 输送量11-12t/h; 1. 2.6; 双螺旋输送机; 输送量11-12t/h; 1. 2.7; 好氧滚筒（包括好氧滚筒本体、分区温度控制系统、内部加热系统、物料感知系统、端部出料电动闸板阀、分区域多段曝气系统、滚筒系统自控系统）; SG-DACT，输送量约4t/h或8-9m3/h; 1. 2.8; 出料系统; 输送量约4t/h或8-9m3/h; 1. 2.9; 振动筛分系统; TD75-800-9.6m; 1. 2.10; 返混料出料系统; TD75-800-12m; 1. 3; 污水系统. 3.1; 沥液收集系统; 有效容积5m3，配套搅拌机; 1. 3.2; 提升泵; 渣浆泵，5m3/h，扬程8m; 2. 3.3; 油水分离系统（配套含自动杂物分离系统、自动油水分离系统、自动污水提升系统、智能提升泵组、自动加热、排油装置、智能控制系统等）; THZGY-T-10-15-1.5/2，处理能力20m3/d; 1. 3.4; 油脂储罐; 容积100L; 4. 3.5; 污水处理站; 处理规模为16m3/d，采用“隔油池-调节池-絮凝气浮池+UASB厌氧塔-A/O+二沉池”工艺; 1. - 主要原辅材料及能源消耗 - 本项目主要原辅材料及能耗见下表。 - 主要原辅材料及能耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 餐厨垃圾; t/a; 7300; 一期工程. 2; 好氧菌种; t/a; 7.3; 固态. 3; 辅料; t/a; 292; 碎木屑、秸秆等. 4; 脱硫剂; t/a; 0.008; 用于沼气脱硫. 5; 絮凝剂; t/a; 1.0266; 用于污水处理. 6; 氢氧化钠; t/a; 5; 溶解后用于喷淋塔. 7; 水; m³/a; 891; 自备水井. 8; 电; Kwh/a; 55万; 祝楼乡供电系统. 根据本项目可行性研究报告，本项目餐厨垃圾主要组份如下： - 餐厨垃圾组份一览表 序号; 项目; 指标（%）. 1; 含水率; 85.00. 2; 金属（%）; 0.10. 3; 骨、贝类（%）; 2.0. 4; 纤维素类（%）; 1.50. 5; 织物（%）; 0.20. 6; 塑料（%）; 1.20. 7; 油（%）; 3. 8; 其它（%）; 7. 合计; 100. - 餐厨垃圾处理规模合理性分析 ### 6.1计算公式 本项目餐厨垃圾产生量预测按照日均产生量进行估算。根据餐饮垃圾产生量预测公式计算常住人口和其它人口产生量和收集量： MC＝Rmk 式中：Mc—某城市或区域餐饮垃圾日产生量，kg/ d； R—城市或区域常住人口，人； m—人均餐饮垃圾产生量基数，kg/（人•d）； k—餐饮垃圾产生量修正系数 根据《餐厨垃圾处理技术规范》(CJJ 184-2012)，“5.2.2人均餐厨垃圾产生量基数m宜取0.1kg/（人.天）”。“5.2.2餐厨垃圾产生量修正系数k的取值可按以下要求确定：1、经济发达城市、旅游业发达城市、沿海城市可取1.05～1.10；2、经济发达的旅游城市、经济发达的沿海城市可取1.10～1.15；3、普通城市取1.00”。 综上所述，平原区常住人口餐厨垃圾产生量基数取0.1kg/(人.天)，城区内修正系数k取1.10，乡镇修正系数k取1.0。 ### 6.2餐厨垃圾产生量 平原区域2020年、2025年城镇规模人口分别为26.9万、40万。餐厨垃圾总量预测见下表。 - 平原区2020年－2025年餐厨垃圾常住人口餐厨垃圾预测表 年份; 区人口 （万人）; 人均餐饮垃圾量kg/(人.d); 修正 系数; 餐厨垃圾产生量（吨）; 收集率（%）; 餐厨垃圾收集量（吨）. 2020; 城区5万; 0.1; 1.1; 5; 100%; 16.45. 乡镇21.9万; 0.1; 1; 21.9; 50%. 2025; 城区15万; 0.1; 1.1; 15; 100%; 41.5. 乡镇25万; 0.1; 1; 25; 100%. ### 6.3处理规模确定 餐厨垃圾处理设施规模分为两期（一期和二期）实施： 一期（运行期处理量为2020年餐厨垃圾收集量），处理规模为20t/d；其中预处理系统一期全部建设完成，建设规模为50t/d，生物处理系统一期建设规模为20t/d，生物处理系统二期建设规模为30t/d。 综上所述，本次环评仅为一期工程，确定建设规模为20t/d，可以满足近期餐厨垃圾处理规模要求，设计规模是合理的。 - 公用工程 （1）供水 本项目用水主要为生活用水、生产用水，用水量为3.58m3/d（1307m3/a），由厂区自备水井供给，可以满足本项目用水需求。 - （2）排水 厂区内雨污分流，雨水经厂区内导排沟收集后自场区东北方向经雨水排放口排出场外，项目生产废水和生活污水通过污水管网进入16m3/d污水处理站处理，用于周边农田灌溉。 （3）供电 本项目年用电量约为55万kwh，由祝楼乡供电系统统一供给，可以满足项目用电需求。 - 供热 - 本项目发酵滚筒好氧发酵温度为55~70℃，油水分离系统冬季加热温度约为30℃，均为电加热。 - （5）沼气 - 本项目污水处理站UASB厌氧塔沼气产生量为15278.3050m3/a，经脱水、脱硫后，通过火炬燃烧后排放。 - 工作制度与劳动定员 本项目劳动定员4人，预处理单元为单班制，好氧滚筒发酵单元为三班制，每班8小时，年工作日365天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 1.1餐厨垃圾处理 本项目工艺流程及产污环节如下图所示。 图1 项目工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）接料系统 餐余废弃物由收运车首先自动卸入原料储仓，接收料仓平卧，仓门由液压控制，车辆进入卸料仓位后，通过信号传感器反馈，液压仓门自动打开。接收料仓底部开口，与后端计量及输送系统连接，计量及输送系统采用长轴挤压不锈钢螺旋输送机，在提升废弃物的同时，实现沥水，水和部分油脂进入螺旋下部的集液槽，并对物料进行计量。该系统运行平稳，能有效提升不同成分的厨余废弃物。特别是当大件物料如砖头、板凳、铁棍等混入螺旋可能破坏螺旋时，控制器将启动停机保护，并在中央控制平台报警显示。该工序污染物主要为恶臭气体、废水。 （2）分拣 由于厨余废弃物中会混入部分玻璃瓶、金属类异物，直接进入后段处理系统会损坏机器，并对产品造成影响，因此，餐厨垃圾进料后首先进入大物质分选机进行分选。大物质分选机可有效的分选出各类粒径大于35mm大块杂质（如刀、叉、易拉罐、盘子、砖块、瓶子等），并磁选出金属杂质，确保后续设备安全运行，保证物料品质。分拣出杂质通过螺旋输送机输送至杂质盛放箱内，螺旋输送机出口与杂质盛放箱密闭。分拣过程主要污染物为恶臭气体、大块杂质和金属杂质、噪声。 （3）破碎 经过分拣后的餐厨垃圾通过破碎机进料系统输送至双轴剪切破碎机，双轴剪切破碎机两条轴上的动刀对餐厨垃圾进行对辊剪切，两条轴相向旋转，通过刀片与刀片边缘的剪切和挤压以及刀片刀齿之间的撕裂实现对物料的剪切撕碎，可将物料切割至粒径20-30mm范围内。破碎过程主要污染物为恶臭气体、噪声。 （4）固液分离 为保证物料的预处理效果，在破碎单元的后面连接螺压脱水机，螺压脱水机工作原理为螺旋挤压，将物料分为固相和液相，挤压后固相含水率约为72%，液相含固率约为6%。该工序的污染物主要为恶臭气体、废水、噪声。 （5）好氧滚筒发酵单元 餐厨垃圾经螺压脱水后餐厨垃圾含水率约为72%，经计量后通过输送系统输送皮带送至混料机与辅料、好氧发酵后返回物料进行混合。混合好的物料通过进料系统送进发酵滚筒进行高温好氧发酵，同时，为发酵滚筒补充新鲜空气，发酵滚筒好氧发酵温度为55~70℃，发酵时间为5~7天。好氧滚筒发酵单元会产生恶臭气体、粉尘、噪声。 （6）筛分 物料经高温好氧发酵后，出料经皮带输送机输送至一体化筛分机进行筛分，未分解完全的筛上物料返回发酵滚筒重新进行发酵，筛下物临时堆置后外售。发酵完成后的物料含水率约为35%，含水率较高，经堆存之后，含水率可以降到30%以下。筛分过程会产生粉尘、噪声 （7）油水分离系统 本项目固液分离后滤液采用油水分离系统进行处理，原理如下： 图2 油水分离系统工作原理 废水通过设备进水管，流至杂物分离机，污水中的较大杂物被首先拦截，通过控制系统自动清理出杂物，并被螺旋输送至设备外的集渣桶内。碎渣沉积至杂物分离机底部，定期通过自动排泥装置排出。 经分离杂质后废水进入油水分离箱，含油污水在层流结构的引导下，废水中的油会沿非对称性锥形结构上浮至刮油箱中，刮油箱设置有自动排油装置，可利用刮板技术，对油脂进行刮除并自动排放到集油桶中。为确保天冷时油脂的正常排放，设备配置有电恒温加热装置，可调节加热温度，加热温度约为30℃，加热温度较低，不会产生非甲烷总烃。 经油水分离箱处理后的污水通过管道自流排至污水提升箱，当提升箱液位达到设定的高度时，水泵将自动启动，将处理后的污水提升排放污水处理站进一步处理。 油水分离过程污染为恶臭气体、废水、噪声、杂质和碎渣。 1.2污水处理站 图3 污水处理工艺流程图 污水处理工艺说明： （1）隔油池 本项目废水经收集后首先进入污水处理站的隔油池，对废水中动植物油进行分离，减少后续工序处理负荷。 （2）调节池 由于排水的周期性与水质的不均匀性，来自各时间段的水质、水量均不一样，因此，为保证后续处理设施的正常运行和达到设计的出水水质，同时调节水量和均化水质，设置一座调节池。 （3）絮凝气浮池 本项目污水处理站设置一套气浮系统，集凝聚、浮选、撇渣、沉淀、刮泥于一体，是一种高效节能的水质净化设备。废水进入气浮机后，投加PAC和PAM把污水中的大量的悬浮物、经隔油池处理后的剩余油脂絮凝成团，经设备把固体和液体分离开。设备原理：利用溶气系统向水中溶入大量的空气，形成溶气水，进入待处理水中，减压释放后在水中形成大量的微细气泡，气泡将水中的杂质、油脂相互粘附，形成比重小于水的浮体，从而快速浮出水面，经刮渣装置撇除后，完成固液两相分离，使水质得到净化。 （4）UASB厌氧塔 本项目废水中有机物浓度较高，采用UASB厌氧塔可有效降低废水中有机物含量。废水从UASB厌氧塔底部进入，向上通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床，在与和污泥颗粒接触的过程过程中发生厌氧反应。在厌氧状态下产生的沼气（主要是甲烷和二氧化碳）引起内部的循环，在污泥层形成的一些气体附着在污泥颗粒上，附着和没有附着的气体随着水流向厌氧塔顶部上升。上升到表面的污泥撞击三相反应器气体反射板的底部，引起附着气泡的污泥絮体脱气。气泡释放后污泥颗粒将沉淀到污泥床的表面，附着和没有附着的气体被收集到反应器顶部的三相分离器的集气室。上清液经厌氧塔上部出水管进入后续处理单元。项目废水经固液分离、油水分离后，含固量较低，浮渣产生量较少，不再考虑。 图4 UASB厌氧塔示意图 （5）A/O A/O工艺为缺氧-好氧生物脱氮工艺的简称。 ①缺氧池 缺氧池内反硝化菌利用污水中的有机物作碳源，将回流混合液中带入大量NO3-N和NO2-N还原为N2释放至空气，因此BOD5浓度下降，NO3-N浓度大幅度下降。 ②好氧池 好氧池内废水中有机物被微生物生化降解，有机氮被氨化继而被硝化，使NH3-N浓度显著下降，但随着硝化过程使NO3-N的浓度增加，磷随着聚磷菌的过量摄取，也以较快的速度下降。 （6）二沉池 二沉池位于生物处理工艺后，主要为对进水进行泥水分离。二沉池污泥通过管道回流至缺氧池，剩余污泥进入污泥浓缩池。 （7）污泥浓缩 絮凝气浮池、二沉池污泥经收集后进入污泥浓缩池，经板框压滤机脱水后，上清液回流至调节池，污泥送至本项目北侧生活垃圾填埋场填埋。 1.3沼气处理 （1）沼气预处理、利用工艺 本项目对废水厌氧发酵产生的沼气进行收集，并进行脱水脱硫处理，处理后的沼气经火炬燃烧后排放。沼气处理流程及产污环节图见下图。 图5 沼气处理流程及产污环节图 沼气是高湿度气体，首先经过滤器及气水分离器去除沼气中的杂质及水分。根据沼气技术培训资料及大理州农科院《沼气的主要成分及用途》，沼气中H2S平均含量为0.034%，需要进行脱硫处理，以防止对沼气输送管道的腐蚀影响。本项目采用干法脱硫，沼气经过脱硫装置脱硫，其目的是净化沼气。 本项目脱硫剂为氧化铁，采用常温Fe2O3干式脱硫法，它是将Fe2O3屑（或粉）和木屑混合制成脱硫剂，以湿态（含水40%左右）填充于脱硫装置内。Fe2O3脱硫剂为条状多孔结构固体，对H2S能进行快速的不可逆化学吸附，数秒内可将H2S脱除到1×10-6%以下。当沼气通过时，经如下反应，达到脱硫目的： Fe2O3·H2O + 3H2S Fe2S3·H2O + 3H2O Fe2O3·H2O + 3H2S 2FeS +S+4H2O 脱硫剂工作一定时间后，其活性会逐渐下降，脱硫效果逐渐变差。当脱硫装置出口沼气中H2S的含量超过20mg/m3时，就需要对脱硫剂进行处理。未达到饱和硫容的脱硫剂可进行再生；若超过了饱和硫容就需要更换新脱硫剂。 再生原理：Fe2S3 +3/2 O2+3H2O=Fe2O3+H2O+2H2O+3S 沼气经干法脱硫后的沼气H2S含量可少于20mg/m3，硫去除率可达到95%以上。 经脱水、脱硫后的沼气其主要成分为甲烷，经管道输送至火炬燃烧后排放。 2、产污环节 项目运营期主要产污环节详见下表。 - 本项目产污环节一览表 类别; 产污环节; 污染因子; 治理措施. 运营期; 废气; 餐厨垃圾处理; 氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物; 卸料间密闭，进料仓上方安装有集气罩，分拣单元、破碎单元、固液分离单元、返料料仓、振动筛分系统以及好氧发酵滚筒均为密闭，顶部设置集气管道，分拣单元杂质1小时清运一次，出料口与收集桶密闭，集气罩和集气管道收集废气经管道输送至1#“碱洗涤塔+生物滤池”处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放. 污水处理站; 氨、硫化氢、臭气浓度; 污水处理站采用密闭式设计，收集废气经管道输送至2#生物滤池处理后，通过1根15m排气筒（DA002）排放. 火炬; 颗粒物、SO2、NOX; /. 废水; 生活污水; COD、NH3-N、BOD5、SS、TP、TN; 进入本项目16m3/d污水处理站处理，污水处理站采用“隔油池-调节池-絮凝气浮池+UASB厌氧塔-A/O+二沉池”工艺。污水处理站出水用于周边农田灌溉. 油水分离系统废水; COD、NH3-N、BOD5、SS、TP、TN、动植物油. 车辆冲洗废水. 地面冲洗废水. 设备冲洗废水. 除臭系统废水; COD、SS. 噪声; 破碎机、输送泵、振动筛分机、风机等; 等效A声级; 选用低噪声设备、基础减震、建筑物隔声. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 垃圾箱收集后，送生活垃圾填埋场填埋. 分拣、油水分离; 杂质和碎渣; 金属杂质在厂内一般固废暂存间暂存后外售，其他杂质和碎渣经收集后直接运送至生活垃圾填埋场填埋. 污水处理站; 污泥; 经压滤脱水后运送至生活垃圾填埋场填埋. 隔油池; 油脂; 一般固废暂存间暂存后，委托专业单位处理. 脱硫装置; 废脱硫剂; 由生产厂家统一回收处置. 生物滤池; 废填料; 由生产厂家统一回收处置. 3、物料平衡 本项目物料平衡图如下： 图6 项目物料平衡图（单位：t/d） 4、水平衡图 图7 项目水平衡图（单位：m3/d） |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场勘查，本项目尚未开工建设，项目所在位置现为闲置空地，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1基本污染物环境质量现状数据 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。” 本次引用新乡市生态环境局发布的《新乡市2020年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 - 项目区域环境空气质量一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 89; 70; 127; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 146; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 22; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 35; 40; 88; 达标. CO; 第95百分位浓度; 1.675mg/m3; 4mg/m3; 42; 达标. O3; 第90百分位浓度; 173; 160; 108; 超标. 由上表可知，PM10、PM2.5和O3均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于不达标区。 目前，新乡市正在实施《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办[2021]90号）等一系列措施，将不断改善区域环境空气质量。 1.2特征污染物环境质量现状数据 本项目排放特征污染物为氨、硫化氢。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”，企业委托河南鼎晟检测技术有限公司于2021年8月1日-3日对祝楼村氨、硫化氢进行了现状监测。具体监测结果如下： - 特征污染物环境质量现状 采样点位; 采样时间; 氨(小时值) (μg/m3); 硫化氢(小时值) (μg/m3). 祝楼村; 2021.08.01; 02:00; 11; 未检出. 08:00; 16; 5. 14:00; 22; 6. 20:00; 19; 未检出. 2021.08.02; 02:00; 15; 未检出. 08:00; 13; 5. 14:00; 19; 3. 20:00; 24; 未检出. 2021.08.03; 02:00; 18; 未检出. 08:00; 25; 4. 14:00; 20; 5. 20:00; 16; 未检出. 标准限值; 200; 50. 最大浓度占标率; 12.5%; 12%. 超标率（%）; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标. 由上表可知，监测点位的氨和硫化氢1小时平均浓度值满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D（氨：0.2mg/m3，硫化氢：0.01mg/m3）要求。 - 2、地表水环境质量现状 本项目废水经污水处理站处理后用于周边农田灌溉，距离本项目最近的地表水体为西北侧585m的清水河，清水河为天然渠支流。根据新乡市地表水功能区划，天然渠水体功能为Ⅲ类，根据新乡市生态环境局网站公示的2021年第1期《新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》数据，封丘陶北断面监测结果达标情况如下表所示。 - 新乡市2021年1月封丘陶北断面地表水质量达标情况一览表 污染因子; COD; NH3-N; TP. 监测值（mg/L）; 10; 0.12; 0.055. 标准值（mg/L）; 20; 1.0; 0.2. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，天然渠封丘陶北断面监测因子可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。 - 3、声环境质量现状 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡，属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。企业委托河南鼎晟检测技术有限公司于2021年8月1日仅对厂界四周环境噪声进行了现场监测（监测报告见附件8），噪声监测结果详见下表。 - 项目环境噪声监测结果 采样时间; 采样点位; 昼 间 ［测量值dB（A）］; 夜 间 ［测量值dB（A）］. 2021.08.01; 东边界; 53; 44. 西边界; 54; 43. 南边界; 53; 42. 北边界; 52; 42. 标准限值; 60; 50. 从上表得知，厂界四周环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，区域声环境质量状况较好。 - 4、地下水 本项目所在区域地下水流向从西南到东北。洛阳嘉清检测技术有限公司于2021年6月4日对平原示范区生活垃圾填埋场西南侧（本项目西南侧205m）本底井进行了监测，监测数据如下： - 项目区域地下水监测结果 采样时间; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准限值. 本底井. 第一次; 第二次; 第三次. 2021.6.4; pH值; 无量纲; 7.5; 7.6; 7.5; 6.5-8.5. 溶解性总固体; mg/L; 795; 799; 792; ≤1000. 总硬度; mg/L; 421; 424; 423; ≤450. 耗氧量; mg/L; 1.9; 1.8; 1.7; ≤3.0. 粪大肠菌群; CFU/100mL; 未检出; 未检出; 未检出; ≤3.0. 总汞; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; ≤0.001. 总镉; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; ≤0.005. 铬（六价）; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; ≤0.05. 总砷; mg/L; 0.0003; 0.0003; 0.0003; ≤0.01. 总铅; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; ≤0.01. 总铜; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; ≤1.0. 总锌; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; ≤1.0. 总锰; mg/L; 0.06; 0.06; 0.06; ≤0.10. 总铁; mg/L; 0.12; 0.12; 0.12; ≤0.3. 氨氮; mg/L; 0.335; 0.322; 0.317; ≤0.50. 亚硝酸盐氮; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; ≤1.00. 硝酸盐氮; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; ≤20.0. 氯化物; mg/L; 107; 108; 107; ≤250. 挥发性酚类; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; ≤0.002. 氟化物; mg/L; 0.23; 0.22; 0.24; ≤1.0. - 根据上表监测结果可以看出，本项目厂区西南侧本底井各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，区域地下水环境质量状况良好。 - 5、生态环境质量现状 - 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡，厂区内植被以人工植被和杂草为主，周边植被以农作物（玉米、花生、小麦等）、柳树、杂草为主，动物以昆虫（蜘蛛、蝴蝶、农作物害虫等）为主，区域内无珍稀动植物存在，无规划的自然生态保护区。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡，北侧为平原示范区生活垃圾填埋场，东、南、西侧为厂区内道路，隔厂区内道路为农田和空地。厂区四周为农田和空地，最近的环境敏感点为本项目西南970m的祝楼村，本项目50m范围内无声环境敏感点，500m范围内无大气环境敏感点。项目环境保护目标分布见附图二。 根据现场调查，本项目环境保护目标详见下表。 - 项目主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离（m）; 保护目标及保护等级. 地表水; 清水河; NW; 585; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目排放氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1和表2限值要求，颗粒物、SO2、NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求，详见下表。 - 本项目大气污染物排放标准 序号; 标准名称; 污染物; 标准限值. 1; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 硫化氢; 15m排气筒排放量标准值：0.33kg/h. 厂界标准值：0.06mg/m3. 氨; 15m排气筒排放量标准值：4.9kg/h. 厂界标准值：1.5mg/m3. 臭气浓度; 15m排气筒排放量标准值：2000. 厂界标准值：20. 2; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 颗粒物; 15m排气筒最高允许排放浓度120mg/m3，最高排放速率3.5kg/h；. 周界外浓度最高点1.0mg/m3. SO2; 15m排气筒最高允许排放浓度550mg/m3，最高排放速率2.6kg/h；. NOx; 15m排气筒最高允许排放浓度240mg/m3，最高排放速率0.77kg/h；. 3; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 其它所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3. 厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3. - 2、废水污染物排放标准 - 本项目废水经污水处理站处理后，出水用于周边农田灌溉，污水处理站出水执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物水质要求，见下表。 - 本项目废水污染物排放标准 序号; 标准名称; 污染物; 标准限值. 1; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物; pH（无量纲）; 5.5~8.5. COD; 200mg/L. BOD5; 100mg/L. SS; 100mg/L. - 3、环境噪声排放标准 本项目施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，具体标准值见下表。 - 环境噪声排放标准 序号; 标准名称; 声环境功能区类; 标准限值. 1; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 2类; 60dB(A). 50dB(A). 2; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; 70dB(A). 55dB(A). - 4、固废 - 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）》的要求，建设项目新增污染物排放需要替代的总量为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、颗粒物（PM10）、挥发性有机物（VOCs）。 本项目废气主要为氨、硫化氢、颗粒物、SO2、NOx，排放量为氨0.2156t/a、硫化氢0.0223t/a、颗粒物0.3440t/a、SO20.0006t/a、NOx0.0165t/a。 项目外排的废水量为5729.4m3/a，经污水处理站处理后用于周边农田灌溉。 综上，项目建成后新增总量控制因子及指标为：颗粒物0.3440t/a、SO20.0006t/a、NOx0.0165t/a。颗粒物从原阳县天宏新型墙材厂有限公司污染物剩余削减量68.85176t/a中倍量替代，二氧化硫和氮氧化物从河南天翔亚克力板材有限公司低氮改造污染物剩余削减量0.3756t/a、0.4712t/a中倍量替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场勘查，本项目厂区所在位置现为闲置空地，需新建生产车间。根据建设单位提供资料，项目施工期为3个月，施工人数约10人，施工人员均为附近村民，均不在厂区内食宿。施工活动将产生噪声、废气、废水以及建筑垃圾等环境污染因子，同时施工期对项目周围生态环境有轻度和短暂的影响。现针对施工期间的环境影响提出污染预防治理措施如下。 - 施工期废气污染防治措施 项目施工期大气污染物主要是扬尘、施工机械车辆尾气。 （1）扬尘 扬尘产生环节为：建筑垃圾、建筑材料的运输过程中产生的道路扬尘、露天堆场及裸露地面等在风力作用下产生的风力扬尘等。在施工过程中，施工方拟加强管理、覆盖裸露土地、限制施工场地内车辆车速、洒水抑尘、安装运输车辆冲洗装置等措施后，扬尘排放量可减少50%。大部分颗粒会在厂界10m范围内沉降，进入大气中的扬尘量相对减小。 施工期间应制定严格的扬尘污染防治措施，严格按照《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办[2021]90号）等相关要求执行。为减小扬尘对周围环境的影响，环评建议建设单位采取以下控制措施： ①严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 ②建议合理安排工期，将土石方作业安排在冬防期外，最大限度减少施工扬尘污染。 ③对施工现场的道路、砂石等建筑材料堆场及其他作业区，要经常洒水湿润，保持尘土不上扬。散体物料、建筑垃圾必须按照规定实行车辆密闭化运输，装卸时严禁凌空抛散。易飞扬的细颗粒散体材料尽量库内存放，如露天存放时采用严密苫盖，运输和卸运时防止遗洒飞扬。 ④运输车辆冲洗装置：运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路； ⑤施工场地，车辆需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶速度不大于5km/h； ⑥合理安排施工时间。气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气时，应当停止土石方作业以及其他可能产生扬尘污染的施工，同时及时进行覆盖，加大洒水降尘力度。 本项目与最近的居民区祝楼村的距离为970m，距离较远，经采取以上措施后，施工期扬尘对祝楼村居民的影响较小。建设单位和施工单位应坚持文明施工，严格执行上述污染控制措施，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低。并且，施工期扬尘为暂时性的，对环境的影响将随施工的结束而消失。 （2）机械及运输车辆尾气 拟建工程施工阶段装载机等燃油机械运行将产生一定量燃油废气，主要污染物是NOx、CO、THC等。评价要求：运输车辆和施工机械应保持良好的运行状态，完好率要求在90%以上，并选用优质的燃油，同时加装尾气净化装置，以有效地减少尾气污染物排放量。同时建设单位要做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，减少运输车辆怠速产生的废气排放。由于机动车尾气的排放量较小，且燃油机械和运输车辆均在室外进行作业，其排放的机动车尾气能够迅速扩散。并且，施工期机械及运输车辆尾气为暂时性的，施工期机械及运输车辆尾气对周围环境的影响会随着施工期的结束而结束。 综上所述，经采取措施后，本项目施工期废气对周围大气环境影响不大，措施可行。 - 施工期废水污染防治措施 施工期产生的废水包括施工人员生活污水和建筑施工废水。 （1）施工人员生活污水 本项目施工人员均为附近村民，均不在厂区内食宿。施工期废水主要是施工人员洗漱废水，主要污染物是COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷等。 本项目施工期为3个月（按90d计），施工人员为10人。施工人员平均用水量按50L/d人计，生活用水量为0.50m3/d，整个施工期生活用水量为45m3/a，生活污水按用水量的80%计，生活污水产生量约0.40m3/d，整个施工期生活污水产生量为36m3/a，厂区内新建1个化粪池，生活污水经化粪池处理后，定期清掏作为农肥综合利用，不外排。 （2）建筑施工废水 建筑施工废水包括混凝土养护废水、施工机械和车辆冲洗废水等，其成份相对比较简单，具有水量小、泥砂含量高等特点，且一般为瞬时排放，泥砂含量与施工机械、工程性质及工程进度有关，一般含量为80~120g/L。施工中产生的施工废水如不经治理直接排放，将会对当地地表水环境造成一定的污染。本项目要求建设单位对产生的不同水质废水采取相应的处理方法： ①施工机械和车辆冲洗废水：为避免泥沙随施工机械和运输车辆带出施工场地，施工机械和车辆进出施工场地要进行冲洗。运输水泥砂浆容器若不及时冲洗，会黏固在运浆容器上，影响正常使用。施工机械和车辆冲洗过程职工会产生冲洗废水，该部分废水主要污染物为COD、石油类、SS。为避免对周边环境造成污染，环评要求：建设单位在厂区内设置车辆冲洗装置，修建一个5m3隔油沉淀池，车辆冲洗废水经隔油沉淀池处理后，可回用于机械车辆冲洗。 ②混凝土养护废水：混凝土养护主要为了创造各种条件使水泥充分水化，加速砼硬化，防止砼成型后暴晒、风吹、寒冷等条件而出现的不正常收缩、裂缝等破损现象。混凝土养护用水量较小，且大部分就地蒸发，基本无废水产生。 综上所述，项目施工期废水采取有效措施后，不会对周围水环境产生明显影响。 - 施工期噪声污染防治措施 施工期噪声主要来自于施工中各类施工机械，主要如挖掘机、装载机、振捣器、空压机等。建设施工阶段的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。为减少对周边环境的噪声影响，环评要求： ①合理布局施工现场，各高噪声施工机械尽量安排在厂区中间位置； ②施工机械选型时，选用低噪声设备，重点设备均应采取减振防振措施，施工现场应严格监督管理，提高设备安装质量，从声源上控制施工噪声水平，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声压级；合理规划各种施工机械布局、采用科学的施工方法、严格控制施工作业范围。 ③应合理安排施工时间，严禁在12时至14时、22时至次日6时期间进行有噪声污染的建筑施工作业，若必须夜间施工，必须有县级以上人民政府或者城乡建设行政主管部门的证明。经证明允许夜间建筑施工作业的，施工单位应当提前3日向周围的单位和居民公告。 ④尽可能避免高噪声设备同时施工，尽量不在夜间施工。应最大限度地降低人为噪声，避免采取噪声较大的钢模板作业方式，在操作中尽量避免敲打导管，搬卸物品应轻放，施工工具有序存放，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 ⑤对运输车辆应做好妥善安排，行驶路线尽量避开居民点、学校等噪声敏感点，并对行驶时间、速度进行限制，降低对周围环境的影响。 本项目与最近的居民区祝楼村的距离为970m，距离较远。因此，经采取上述措施之后，本项目施工期产生的噪声对周围环境的影响将减到最小，且施工期噪声为暂时性噪声，待施工期结束后影响即结束，故施工期噪声对周围声环境影响较小。 - 施工期固废污染防治措施 施工期的固废主要是少量土石方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾。项目所在区域地势平缓，起伏不大，无需大量平整，产生的土石方量较少，用于厂区地面平整，可做到厂区内土石方平衡。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要为金属构件、水泥块、焊渣及废焊条等。根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部139号令），对于可以回收利用的（如金属构件）应集中收集送到回收站外售处理；不能回收利用的，不得随意堆放，应按有关规定报地方建设主管部门，将建筑垃圾送至市政部门指定地点统一处理，本项目应严格按照《城市建筑垃圾管理规定》（建设部139号令）的要求对建筑垃圾进行分类处置，最大限度减轻对区域的环境影响。 （2）施工人员的生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾将伴随整个施工期的全过程，生活垃圾主要以有机类废物为主，主要包括易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋等。本项目施工工期为3个月（按90d计），施工人员为10人，生活垃圾按每人每天平均0.5kg计，则本项目施工期生活垃圾产生量约0.45t。 这些生活垃圾如若处置不当，将会影响景观、散发恶臭，对周围环境造成不良影响。对于施工期生活垃圾应设置临时垃圾桶收集，及时送至北侧生活垃圾填埋场填埋，以减轻对周围环境的影响。 综上所述，经采取相应措施后，项目施工期固废对周围环境产生的影响可接受。 - 施工期生态环境污染防治措施 经现场调查，本项目厂区所在位置现为闲置空地，植被数量较少，地表裸露面积较大，水土流失较为严重。为改善厂区内生态环境，减少水土流失量，环评要求： ①加强施工管理，确保施工作业对水土流失的影响降低到最小程度； ②合理安排施工进度，尽量避开暴雨时间施工； ③雨季施工应提高施工效率，缩短施工工期，并对挖出的土方必要时遮盖，尽量减少雨水侵蚀； ④对于施工的机械车辆应固定其行驶路线，减少车辆碾压造成的植被破坏； ⑤严格贯彻分区施工，分区进行，尽量减少地表裸露时间； ⑥项目建成后，增加厂区内绿化面积，恢复厂区内生态环境； ⑦现场开挖土方集中堆置，堆置过程中做好堆置坡度、高度的控制的选择，并对土方进行遮盖，防止水土流失。 经采取上述治理措施后，可将施工区对区域生态环境的不利影响将至最低，影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 运营期废气污染防治措施 项目运营期废气主要为预处理单元产生的恶臭气体（氨、硫化氢）、好氧滚筒发酵单元产生的恶臭气体（氨、硫化氢）和颗粒物、振动筛分过程产生颗粒物、污水处理站产生的恶臭气体（氨、硫化氢）、沼气火炬燃烧废气（颗粒物、SO2、NOX）。 1.1工艺废气污染源强及达标性分析 （1）预处理单元恶臭气体（氨、硫化氢） 本项目预处理单元恶臭气体（氨、硫化氢）产生源强类比《北京首钢100t/d餐厨垃圾收运处一体化项目竣工环境保护验收报告》、《焦作市德新生物科技有限公司焦作市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目（年处理餐厨废弃物36500吨）竣工环境保护验收监测报告》中的监测数据。北京首钢100t/d餐厨垃圾收运处一体化项目预处理单元采用“接料-大物质分拣-精分制浆-除砂除杂-油水分离”工艺，焦作市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目（年处理餐厨废弃物36500吨）预处理单元采用“接料-分拣-打浆除杂-高温蒸煮--三相分离-油水分离”，类比项目预处理工艺与本项目生产工艺相似，因此，具有可类比性。 类比项目预处理单元产生废气处理设施进口监测数据如下： - 类比项目处理设施进口监测数据 项目; 氨（mg/m3）; 硫化氢（mg/m3）; 臭气浓度（无量纲）. 北京首钢100t/d餐厨垃圾收运处一体化项目; 22.1~22.7; 0.261~0.213; 9770~10400. 焦作市德新生物科技有限公司焦作市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目（年处理餐厨废弃物36500吨）; 8.15-8.52; 4.02-4.31; /. 平均值; 15.37; 2.20; 10085. 本项目预处理单元设计废气收集风机风量为15000m3/h，类别北京首钢、焦作德新预处理单元有组织废气平均浓度，则本项目预处理单元氨有组织产生源强为0.6732t/a、0.2306kg/h、15.37mg/m3，硫化氢有组织产生源强为0.0964t/a、0.0330kg/h、2.20mg/m3，臭气有组织产生浓度为10085。 按照有组织收集效率为95%计，利用反推法推算，则预处理单元氨产生源强为0.7086t/a、0.2427kg/h，硫化氢产生源强为0.1014t/a、0.0347kg/h。 剩余5%未收集部分以无组织形式排放，氨无组织排放源强为0.0354t/a、0.0121kg/h，硫化氢无组织排放源强为0.0050t/a、0.0017kg/h。 （2）好氧滚筒发酵单元恶臭气体（氨、硫化氢）和颗粒物 本项目好氧滚筒发酵单元产生氨、硫化氢、臭气浓度和颗粒物产生源强类比《高平晋宝生态科技有限公司餐厨垃圾处理项目竣工环境保护验收监测报告》中验收监测数据，以及《化龙镇餐厨垃圾处理建设项目环境影响报告表》中建设单位对已建设好氧发酵主机废气实测数据。高平晋宝生态科技有限公司餐厨垃圾处理项目、化龙镇餐厨垃圾处理建设项目均采用好氧发酵，与本项目类似，具有可类比性。 类比项目好氧发酵单元产生废气处理设施进口监测数据如下： - 类比项目处理设施进口监测数据 项目; 氨（mg/m3）; 硫化氢（mg/m3）; 颗粒物; 臭气浓度（无量纲）. 高平晋宝生态科技有限公司餐厨垃圾处理项目; 2.28~3.75; 0.022~0.050; 172~229; 9770~10400. 化龙镇餐厨垃圾处理建设项目; 0.93~6.64; 0.009~0.142; /; 549~1737. 平均值; 3.40; 0.06; 200.5; 5614. 本项目好氧滚筒发酵单元设计废气收集风机风量为1900m3/h，类别高平晋宝、化龙餐厨好氧发酵单元有组织废气平均浓度，则本项目好氧发酵单元氨有组织产生源强为0.0566t/a、0.0065kg/h、3.40mg/m3，硫化氢有组织产生源强为0.0010t/a、0.00011kg/h、0.06mg/m3，颗粒物有组织产生源强为3.3372t/a、0.0381kg/h、200.5mg/m3，臭气有组织产生浓度为5614。 按照有组织收集效率为95%计，利用反推法推算，则好氧发酵单元氨产生源强为0.0596t/a、0.0068kg/h，硫化氢产生源强为0.0011t/a、0.00012kg/h，颗粒物产生源强为3.5128t/a、0.4010kg/h。 剩余5%未收集部分以无组织形式排放，氨无组织排放源强为0.0030t/a、0.0003kg/h，硫化氢无组织排放源强为0.0001t/a、0.00001kg/h，颗粒物排放源强为0.1756t/a、0.0200kg/h。 （3）振动筛分颗粒物 本项目振动筛分过程颗粒物产生源强参考《保定市耀通圣肥业有限公司年产5万吨有机肥项目竣工环境保护验收报告》中验收监测数据，保定耀通圣筛分物料为发酵后有机肥，与本项目相似，具有可类比性。根据保定耀通圣验收监测数据，振动筛分过程颗粒物产生浓度为29.3~30.5mg/m3，本项目取其平均值29.9mg/m3。本项目振动筛分系统设计引风量约为100m3/h，则本项目振动筛分过程有组织颗粒物产生源强为0.0087t/a、0.0030kg/h、29.9mg/m3。 按照有组织收集效率为95%计，利用反推法推算，本项目振动筛分过程颗粒物产生源强为0.0092t/a、0.0031kg/h。 剩余5%未收集部分以无组织形式排放，颗粒物无组织排放量为0.0005t/a、0.0001kg/h。 （4）污水处理站恶臭气体（氨、硫化氢） 为了有效核定臭气中NH3、H2S产生情况，根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0041g氨气和0.00016g硫化氢，由此可见，在水质相同的情况下，恶臭污染物的产生量基本与废水量成线性关系。本项目废水处理量为15.701m3/d（5729.4m3/a），污水处理站削减BOD5为7.8564kg/h、68.8044t/a。污水处理站采用密闭式设计，设计废气收集风机风量为10000m3/h，则本项目污水处理站氨产生源强为0.2821t/a、0.0322kg/h，硫化氢产生源强为0.0110t/a、0.0013kg/h。 污水处理站臭气浓度产生源强参考《无锡惠联资源再生科技有限公司无锡惠联餐厨废弃物处理工程（一阶段餐厨垃圾处理生产线）项目竣工环境保护验收监测报告》，该项目污水处理工艺与本项目相似，且处理废水均为餐厨垃圾处理厂废水。因此，具有可类比性。 根据类别项目验收监测报告，污水处理站有组织臭气浓度产生源强为1303~1738，本项目取其平均值，即1520。 按照有组织收集效率为95%计，则污水处理站氨有组织产生源强为0.2680t/a、0.0306kg/h、0.003mg/m3，硫化氢有组织产生源强为0.0105t/a、0.0012kg/h、0.00009mg/m3。 剩余5%未收集部分以无组织形式排放，氨无组织排放源强为0.0141t/a、0.0016kg/h，硫化氢无组织排放源强为0.0005t/a、0.0001kg/h。 （5）沼气火炬燃烧废气 本项目废水处理量为5729.4m3/a，UASB厌氧塔COD进水浓度为8466mg/L，出水浓度为847mg/L，COD分解量为43.6523t/a。COD分解产生沼气量为0.35m3/kg，则本项目沼气产生量为15278.3050m3/a，经15m火炬（DA003）燃烧处理。 沼气特性参数见下表。 - 沼气部分特性参数一览表 序号; 特性参数（质量占比）; CH4 60%、CO2 35%、H2S0.034%、N2及其他4.966%. 1; 密度（kg/m3）; 1.221. 2; 比重; 0.944. 3; 热值（kJ/m3）; 21524. 4; 理论空气量（m3/m3）; 5.71. 5; 爆炸极限（%）; 上限; 24.44. 下限; 8.8. 6; 理论烟气量（m3/m3）; 8.914. 7; 火焰传播速度（m/s）; 0.198. 根据沼气特性，烟气产生系数为8.914m3/m3，则项目烟气产生量为136190.8108m3/a。 沼气中H2S含量为0.034%，沼气通过脱硫处理后H2S去除率可达到95%以上，按 95%计，根据硫元素平衡，本项目脱硫后的沼气燃烧，废气中SO2排放量为0.0006t/a、0.00007kg/h、4.38mg/m3； 参考《山东万得福生物科技有限公司沼气脱硫及燃气蒸汽锅炉项目竣工环境保护验收报告》中沼气燃烧锅炉监测数据，沼气燃烧烟尘产生浓度约为4.7mg/m3，则本项目烟尘产生源强为0.0006t/a、0.00007kg/h、4.7mg/m3。 根据《2006年全国氮氧化物排放统计技术要求》，沼气燃烧过程NOx排放系数为5.0kg/108kJ，沼气的发热值为21524kJ/m3，即沼气燃烧过程NOx产污系数为1.08×10-3kg/m3。 经核算，本项目沼气火炬燃烧废气污染物排放情况如下： - 沼气火炬燃烧废气污染物排放情况一览表 污染物; 烟气量（m3/a）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. SO2; 136190.8108; 0.0006; 0.00007; 4.38; 550; 2.6. NOx; 0.0165; 0.0019; 121.16; 240; 0.77. 颗粒物; 0.0006; 0.00007; 4.7; 120; 0.51. 1.2废气风量核算 本项目卸料间密闭，进料仓上方安装有集气罩，分拣单元、破碎单元、固液分离单元、返料料仓、振动筛分系统以及好氧发酵滚筒均为密闭，顶部设置集气管道，分拣单元杂质1小时清运一次，出料口与收集桶密闭，集气罩和集气管道收集废气经管道输送至1#“碱洗涤塔+生物滤池”处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放。预处理单元废气风量参考《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）、《生活垃圾堆肥处理技术规范》（CJJ52-2014），本项目分拣单元、破碎单元、固液分离单元、返料料仓、振动筛分系统通风换气次数按照6次/h进行计算。卸料间卸料期间为半封闭，参考《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758-2008），敞口区域控制风速0.3m/s进行核算。 - 各设施废气收集所需风量计算表 污染源; 空间体积/集气面积; 数量（个）; 换气次数/控制风速; 收集方式; 收集效率; 排风量 （m3/h）. 卸料间; 13m2; 1; 0.3m/s; 微负压收集，整体换气，机械通风; 95%; 14040. 大物质分选机; 11m3; 1; 6次/小时; 95%; 66. 双轴剪切破碎机; 12m3; 1; 6次/小时; 95%; 72. 螺压脱水机; 7m3; 1; 6次/小时; 95%; 42. 返混料料仓; 5m3; 1; 6次/小时; 95%; 30. 振动筛分机; 15m3; 1; 6次/小时; 95%; 90. 好氧发酵滚筒; 195m3; 1; 6次/小时; 95%; 1170. 设备所需风量小计; 15510. 备注:卸料间集气面积为卷帘门面积扣除车辆卸料占用面积。 根据上表可知，本项目生产工序废气排放量为15510m3/h，1#“碱洗涤塔+生物滤池”引风机风量设计为17000m3/h，可以满足项目需求。 参考《无锡惠联资源再生科技有限公司无锡惠联餐厨废弃物处理工程（一阶段餐厨垃圾处理生产线）项目竣工环境保护验收监测报告》中污水处理站废气收集风量，本项目污水处理站设计废气收集引风机风量为10000m3/h，可以满足项目需求。 1.3处理措施及达标性分析 本项目卸料间密闭，进料仓上方安装有集气罩，分拣单元、破碎单元、固液分离单元、返料料仓、振动筛分系统以及好氧发酵滚筒均为密闭，顶部设置集气管道，分拣单元杂质1小时清运一次，出料口与收集桶密闭，集气罩和集气管道收集废气经管道输送至1#“碱洗涤塔+生物滤池”（风机风量为17000m3/h）处理，恶臭气体处理效率为85%，颗粒物去除效率为95%，处理后废气通过1根15m高排气筒（DA001）排放。 本项目污水处理站采用密闭式设计，收集废气经管道输送至2#生物滤池（风机风量为10000m3/h）进行处理，恶臭气体处理效率为80%，处理后废气经过1根15m排气筒（DA002）排放。 污水处理站UASB厌氧塔产生废气经火炬燃烧后排放。 综上所述，本项目废气产排情况汇总见下表。 - 本项目有组织废气产排情况一览表 污染源; 污染物; 废气量; 产生情况; 排放情况; 处理效率 %; 处理措施; 排放特性. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 高度内径温度; 运行时间（h/a）. DA001; 氨; 17000m3/h; 0.7298; 0.2371; 13.95; 0.1095; 0.0356; 2.09; 85; 设备密闭+1#“碱洗涤塔+生物滤池”+1根15m排气筒（DA001）; 15m 0.6m 25℃; 2920. 硫化氢; 0.0974; 0.03311; 1.95; 0.0146; 0.0050; 0.29; 85. 颗粒物; 3.3459; 0.3840; 22.59; 0.1673; 0.0192; 1.13; 95. 臭气浓度; 7820; 1178; 85. DA002; 氨; 10000m3/h; 0.2680; 0.0306; 3.06; 0.0536; 0.0061; 0.61; 80; 密闭式设计+2#生物滤池+1根15m排气筒（DA002）; 15m 0.6m 25℃; 8760. 硫化氢; 0.0105; 0.0012; 0.12; 0.0021; 0.0002; 0.02; 80. 臭气浓度; 1520; 228; 80. DA003; SO2; 136190.8108m3/a; 0.0006; 0.00007; 4.38; 0.0006; 0.00007; 4.38; /; /; 15m 0.3m 300℃; 8760. NOx; 0.0165; 0.0019; 121.16; 0.0165; 0.0019; 121.16; /. 颗粒物; 0.0006; 0.00007; 4.7; 0.0006; 0.00007; 4.7; /. - 本项目无组织废气排放情况一览表 污染物; 排放情况. 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 氨; 0.0140; 0.0525. 硫化氢; 0.00181; 0.0056. 颗粒物; 0.2001; 0.1761. 由上表可知，本项目DA001、DA002排放硫化氢、氨、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（15m排气筒氨标准值：0.33kg/h，硫化氢标准值：4.9kg/h，臭气浓度标准值：2000）要求，DA001排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（15m排气筒颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高排放速率3.5kg/h；）要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3）要求，DA003排放颗粒物、SO2、NOx满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。 1.4废气治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）附录A，预处理单元、好氧发酵单元、餐厨废弃物油脂处理单元、公用单元中废水处理产生废气处理可行技术为生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附。 本项目预处理单元、好氧发酵单元、油水分离系统、污水处理站产生废气均采用“碱洗涤塔+生物滤池”处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）附录A可行技术。 因此，本项目采取的废气治理措施可行。 1.5污染物排放量汇总表 本项目污染物排放量如下。 - 大气污染物有组织排放量一览表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /. 一般排放口. 1; DA001; 氨; 2.09; 0.0356; 0.1095. 硫化氢; 0.29; 0.0050; 0.0146. 颗粒物; 1.13; 0.0192; 0.1673. 2; DA002; 氨; 0.61; 0.0061; 0.0536. 硫化氢; 0.02; 0.0002; 0.0021. 3; DA003; SO2; 4.38; 0.00007; 0.0006. NOx; 121.16; 0.0019; 0.0165. 颗粒物; 4.7; 0.00007; 0.0006. 一般排放口合计; 氨; 0.1631. 硫化氢; 0.0167. 颗粒物; 0.1679. SO2; 0.0006. NOx; 0.0165. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 氨; 0.1631. 硫化氢; 0.0167. 颗粒物; 0.1679. SO2; 0.0006. NOx; 0.0165. - 大气污染物无组织排放量一览表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 生产工序及污水处理无组织; 生产工序及污水处理; 氨; 加强管理，车间密闭; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 1.5; 0.0525. 硫化氢; 0.06; 0.0056. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 0.5; 0.1761. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 氨; 0.0525. 硫化氢; 0.0056. 颗粒物; 0.1761. - 大气污染物年排放量一览表 序号; 废气污染物; 年排放量（t/a）. 1; 氨; 0.2156. 2; 硫化氢; 0.0223. 3; 颗粒物; 0.3440. 4; SO2; 0.0006. 5; NOx; 0.0165. 1.6非正常排放情况 项目非正常排放量情况见下表。 - 污染源非正常排放量一览表 序号; 污染源; 非正常 排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; DA001; 1#“碱洗涤塔+生物滤池”故障; 氨; 13.95; 0.2371; 0.5; 1; 立即停止生产，维修正常后恢复生产. 硫化氢; 1.95; 0.03311. 颗粒物; 22.59; 0.3840. 2; DA002; 2#生物滤池故障; 氨; 3.06; 0.0306; 0.5; 1. 硫化氢; 0.12; 0.0012. 1.7废气排放口基本情况及监测要求 - 本项目有组织排放口基本情况一览表 名称; 编号; 排气筒底部中心坐标; 高度; 内径; 温度; 年排放小时数/h; 排放工况. 经度; 纬度. 餐厨垃圾处理废气排气筒; DA001; 113°41′8.696″; 35°3′0.171″; 15; 0.6; 25; 2920; 正常. 污水处理站废气排气筒; DA002; 113°41′12.578″; 35°3′0.045″; 15; 0.6; 25; 8760; 正常. 火炬; DA003; 113°41′8.011″; 35°3′7.008″; 15; 0.3; 300; 8760; 正常. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020），结合企业排污许可证，本项目废气监测方案如下： - 废气监测方案 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. DA001排气筒进、出口; 氨; 半年一次（委托有资质环保监测单位）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 硫化氢. 臭气浓度. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》. DA002排气筒进、出口; 氨; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 硫化氢. 臭气浓度. 厂区上风向1个，下风向3个; 氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物; 每月一次（委托有资质环保监测单位）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》. 1.8本项目环境影响分析 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡，根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2020年环境质量年报》可知，项目所在区域为不达标区，新乡市正在实施《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办[2021]90号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 根据现场勘查，北侧为平原示范区生活垃圾填埋场，东、南、西侧为厂区内道路，东侧和南侧隔厂区内道路为农田，西侧隔厂区内道路为空地。厂区四周主要为农田和空地，距离本项目最近的环境敏感点为西南970m的祝楼村。本项目卸料间密闭，进料仓上方安装有集气罩，分拣单元、破碎单元、固液分离单元、返料料仓、振动筛分系统以及好氧发酵滚筒均为密闭，顶部设置集气管道，分拣单元杂质1小时清运一次，出料口与收集桶密闭，集气罩和集气管道收集废气经管道输送至1#“碱洗涤塔+生物滤池”处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放；污水处理站采用密闭式设计，收集废气经管道输送至2#生物滤池处理后通过1根15m排气筒（DA002）排放；污水处理站UASB厌氧塔产生废气经火炬燃烧后排放。本项目产生的废气经处理后，排放量较小，对周边环境影响较小。 综上所述，本项目在采取环评要求的措施后，对周围环境的影响是可接受的。 2、废水 2.1废水污染源强 本项目用水主要为生活用水、车辆冲洗用水、地面冲洗用水、设备冲洗用水、地面冲洗用水、除臭系统用水，废水主要为生活污水、油水分离系统废水、车辆冲洗废水、地面冲洗废水、设备冲洗废水、除臭系统废水、沼气脱水。 （1）生活污水 项目劳动定员4人，参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），本项目车间工人用水定额以30L/（人·d）计，则项目生活用水量为0.12m3/d（44m3/a），排污系数为0.8，则项目生活污水产生量为0.10m3/d（35m3/a），进入本项目污水处理站处理。 （2）油水分离系统废水 - 根据本项目物料平衡可知，本项目油水分离系统废水产生量为12.49t/d（4559m3/a），经收集后进入本项目污水处理站处理。 - （3）车辆冲洗废水 - 本项目餐厨垃圾收运采用载重5吨的可自卸的密闭专用车辆进行运输，日运输量为20t，即运输车辆进入厂区次数为4次。本项目设置一套车辆冲洗装置，用水定额为100L/（辆·次）计，车辆冲洗用水量为0.40m3/d（146m3/a），产污系数取0.9，则车辆冲洗废水产生量为0.36m3/d（131m3/a），经收集后进入本项目污水处理站处理。 - （4）设备冲洗废水 - 本项目生产设备每天冲洗一次，根据项目可研报告，冲洗用水量为2.00m3/d（730m3/a），产污系数取0.9，则设备冲洗废水产生量为1.80m3/d（657m3/a），经收集后进入本项目污水处理站处理。 （5）地面冲洗废水 本项目生产车间地面每天用水冲洗一次，清洗用水按照2L/（m2·次）进行计算，本项目需冲洗地面面积约为500m2，则地面冲洗用水量为1.00m3/d（365m3/a），产污系数取0.9，则地面冲洗废水产生量为0.90m3/d（329m3/a），经收集后进入本项目污水处理站处理。 （6）除臭系统废水 - 本项目除臭工艺采用“碱洗+生物过滤”，碱洗液循环使用，定期排污，排污量约为0.05m3/d（18m3/a），经收集后进入本项目污水处理站处理。 （7）沼气脱水废水 沼气通过脱水器进行脱水时，沼气中的水蒸气冷凝成水滴沿脱水器内壁向下流动，而后存于脱水器底部，需定期排除。沼气中水分含量按3%计算，则沼气脱水废水产生量为0.001m3/d（0.4m3/a），水质指标为：COD100mg/L、SS100mg/L。 参考《鹤壁市餐厨垃圾处置及资源化利用项目环境影响报告书》、《郑州市环卫清洁有限公司郑州市东部餐厨垃圾处理工程项目环境影响报告书》、《高平晋宝生态科技有限公司餐厨垃圾处理项目竣工环境保护验收监测报告》、《光大环保餐厨处理（马鞍山）有限公司马鞍山市餐厨垃圾特许经营项目竣工环境保护验收监测报告》，确定本项目各股废水水量及水质情况，具体见下表。 - 本项目进入污水处理站废水产生情况一览表 污染源; 废水量（m3/a）; 污染物（mg/L）. COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油; TN; TP. 生活污水; 35; 298; 114; 210; 30; 20; 45; 5. 油水分离系统废水; 4559; 14000; 7000; 1500; 500; 300; 600; 40. 车辆冲洗废水; 131; 1000; 600; 500; 100; 200; 150; 10. 设备冲洗废水; 657; 1000; 600; 500; 100; 200; 150; 10. 地面冲洗废水; 329; 1000; 600; 500; 100; 200; 150; 10. 除臭系统废水; 18; 100; /; 100; /; /; /; /. 沼气脱水废水; 0.4; 100; /; 100; /; /; /; /. 合计; 5729.4; 12094; 6060; 1351; 440; 283; 533; 36. 2.2废水处理措施可行性分析 综上所述，本项目废水产生量为15.701m3/d（5729.4m3/a），拟在厂区内建设一座处理规模为16m3/d污水处理站，污水处理站采用“隔油池-调节池-絮凝气浮池+UASB厌氧塔-A/O+二沉池”工艺，各单元处理效果如下： - 本项目污水处理站各单元处理效果一览表 处理单元; 指标; 污染物（mg/L）. COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油; TN; TP. 隔油池; 进水; 12094; 6060; 1351; 440; 283; 533; 36. 去除率（%）; 0; 0; 0; 0; 70; 0; 0. 出水; 12094; 6060; 1351; 440; 85; 533; 36. 调节池; 去除率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 出水; 12094; 6060; 1351; 440; 84.9; 533; 36. 絮凝气浮池; 去除率（%）; 30; 10; 80; 30; 90; 25; 60. 出水; 8466; 5454; 270; 308; 8; 400; 14. UASB厌氧塔; 去除率（%）; 90; 90; 50; 0; 0; 0; 0. 出水; 847; 545; 135; 308; 8; 400; 14. A/O; 去除率（%）; 90; 90; 80; 90; 0; 70; 20. 出水; 85; 55; 27; 31; 8; 120; 12. 沉淀池; 去除率（%）; 0; 0; 70; 0; 0; 0; 0. 出水; 85; 55; 8; 31; 8; 120; 12. 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物; 200; 100; 100; /; /; /; /. 由上表可以看出，本项目混合废水经污水处理站处理后，主要污染物的排放浓度满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物水质要求。 本项目周边现有大面积农田，种植作物主要为玉米、小麦，属于旱地作物。根据《农业与农村生活用水定额》（DB41/T958-2020），在水文年型50%下，玉米、小麦基本用水定额分别为98m3/667m2、125m3/667m2，即每年每亩地灌溉用水量为223m3。本项目废水产生量为5729.4m3/a，可以满足25.7亩农田灌溉用水，本项目周边农田面积远远大于25.7亩，因此，本项目废水经处理后用于农田灌溉可行。 非灌溉季节，本项目废水需进行暂存，按照非灌溉时间为3个月（即90d）计算，则暂存废水量为1413.09m3，因此，本项目设置一个1500m3的暂存池可以满足本项目需求。本项目暂存池采用碳钢储罐，为防止罐体年久腐蚀，罐体内外需进行防腐，并且，避免雨水进入，储罐需密闭。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）附录A，油水分离废水、生活污水、冲洗废水处理可行性技术为预处理+生物处理。本项目污水处理站采用“隔油池-调节池-絮凝气浮池+UASB厌氧塔-A/O+二沉池”工艺，属于《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）规定的可行技术。 综上所述，本项目废水处理措施是可行的。 3、噪声 （1）噪声污染源及治理措施 本项目噪声主要来自破碎机、输送泵、振动筛分机、风机等运行产生的噪声，其噪声值约为75~90dB(A)。经采用低噪音设备、基础减振降噪、建筑隔声等措施后，可以降低大约15~20dB(A)。本次工程主要噪声源及治理措施见下表。 - 项目主要噪声源强及治理措施一览表 序号; 设备名称; 治理前dB(A); 排放特征; 降噪措施; 治理后dB(A). 1; 各种泵类; 80; 连续; 采用低噪音设备、基础减振降噪、建筑隔声; 60. 2; 双螺旋输送机; 75; 连续; 55. 3; 破碎机; 80; 连续; 60. 4; 螺压脱水机; 85; 连续; 65. 5; 混料机; 80; 连续; 60. 6; 风机; 90; 连续; 70. 7; 振动筛分机; 80; 连续; 60. （2）预测模式 本次评价选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）点声源衰减模式进行预测，将生产车间的每个设备分别作为一个点声源。预测方法采用多声源至受声点声压级估算方法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下： ①点源衰减模式：L=L0-20lg(r/r0) 式中：L—受声点的声压级，dB（A）； L0—厂房外声源源强，dB（A）； r—厂房外声源与厂界之间的距离，m； r0—距噪声源距离，取1m。 ②噪声叠加模式：LA=10lg(∑10Li/10)，dB(A) 式中：LA—预侧点噪声叠加值，dB（A）； Li—第i个声源的声压级，dB（A） （3）结果及评价 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的预测方法进行预测，四周厂界噪声预测结果见下表。 - 各厂界噪声预测结果 预测点; 贡献值[dB（A）]; 标准限值 [dB（A）]; 达标分析. 东厂界; 43; 60/50; 达标. 西厂界; 45; 达标. 南厂界; 46; 达标. 北厂界; 43; 达标. 项目产生的噪声经加装减振基础、再经建筑物隔音后，运营期间产噪设备在厂区边界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，本项目建成后，本项目产生的噪声对外环境影响较小。 （4）噪声监测计划 根据相关规范，项目建成后，项目厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，监测指标为等效连续A声级。本项目50m范围内无声环境敏感目标，因此，不再设置声环境敏感目标监测点。 - 噪声监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂区四周厂界; 噪声; 每季度一次 （委托有资质环保监测单位）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类. 4、固体废物 4.1固体废物污染源及治理措施 本项目固体废物为生活垃圾、杂质和碎渣、污水处理站污泥、隔油池油脂、废脱硫剂、生物滤池废填料。 （1）生活垃圾 项目年工作365天，劳动定员4人。职工日常生活垃圾的产生量按每人每天平均0.5kg计，则本项目生活垃圾产生量约0.73t/a。厂区内设垃圾箱收集后，运送到项目北侧生活垃圾填埋场进行填埋。 （2）杂质和碎渣 本项目杂质和碎渣为分拣工序产生大块杂质和铁质杂质、油水分离产生的杂质和碎渣，根据物料平衡图可知，本项目杂质和碎渣产生量为0.33t/d（120.45t/a），金属杂质在厂内一般固废暂存间暂存后外售，其他杂质和碎渣经收集后直接运送至项目北侧生活垃圾填埋场进行填埋。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），本项目杂质和碎渣代码为782-999-99（0001）。 （3）污水处理站污泥 污水处理站运行过程中会产生污泥，根据《集中式污染治理设施产排污系数手册》工业废水集中处理设施核算与校核公式计算污泥产生量。 S=k4Q+k3C 式中： S——污水处理厂含水率80%的污泥产生量，吨年； k3——工业废水集中处理设施的化学污泥产生系数，吨/吨-絮凝剂使用量，系数取值见手册中表3，k3取4.53； k4——工业废水集中处理设施的物理与生化污泥综合产生系数，吨万吨-废水处理量，系数取值见手册中表4，k4取6； Q——污水处理量，万吨年，本项目污水处理量0.57294万吨/年； C——无机絮凝剂使用总量，吨年，本项目絮凝剂使用量约为1.0266t/a。 经计算，本项目污泥（含水率80%）产生量为8.0881t/a，污水处理站设污泥压滤机，产生污泥经压滤脱水后污泥量为4.0441t/a（含水率约60%），收集后运至项目北侧生活垃圾填埋场进行填埋。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），本项目污水处理站污泥代码为782-001-62（0001）。 （4）隔油池废油脂 本项目生产废水中含有较高浓度动植物油，若不处理，会影响污水处理后续工序运行。根据物料平衡核算，本项目隔油池油脂产生量约为0.8078t/a，经收集后在一般固废暂存间暂存后，委托专业单位处理。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），本项目污水处理站污泥代码为782-999-99（0001）。 （5）废脱硫剂 项目采用干法对沼气中硫化氢进行去除，沼气通过氧化铁等构成的填料层，使硫化氢氧化成单质硫或硫氧化物。根据《沼气常温氧化铁脱硫催化剂的研制》（武汉工程大学学报2010.07）可知：常温下，理论上每100g活性氧化铁一次可吸收脱除57.5g硫化氢气体。本项目沼气中硫化氢含量为6.3426kg/a，95%被脱硫剂吸收，吸收量为6.0255kg/a，则废脱硫剂产生量约为0.0105t/a。沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂（主要成分为氧化铁）属于一般固废，由生产厂家统一回收处置。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），本项目污水处理站污泥代码为782-999-99（0002）。 （6）生物滤池废填料 本项目采用“碱洗涤塔+生物滤池”处理生产过程中产生的高浓度恶臭气体，采用生物滤池处理污水处理过程中产生的高浓度恶臭气体，生物滤池每隔3~5年需更换填料，产生量约为0.5t/a，生物滤池弃填料主要成分为树皮、珍珠岩、沸石等，不含有毒有害物质，无腐蚀性、反应性，属于一般工业固体废物，具有一定的回收价值，由生产厂家统一回收。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），本项目污水处理站污泥代码为782-999-99（0003）。 综上所述，本项目固废产生及治理情况详见下表。 - 固体废物产生及处置情况一览表 工序; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量（t/a）; 工艺; 处置量（t/a）. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 产污系数法; 0.73; 垃圾桶收集; 0.73; 金属杂质外售，其他固体废物送项目北侧生活垃圾填埋场进行填埋. 分拣、油水分离; 杂质和碎渣; 一般固废; 物料衡算法; 120.45; 金属杂质在厂内一般固废暂存间暂存后外售，其他杂质和碎渣经收集后直接运送至项目北侧生活垃圾填埋场进行填埋; 120.45. 污水处理站; 污泥; 一般固废; 产污系数法; 4.0441; 经压滤脱水后运送至生活垃圾填埋场填埋; 4.0441. 隔油池; 油脂; 一般固废; 物料衡算法; 0.8078; 一般固废暂存间暂存后，委托专业单位处理; 0.8078; 委托专业单位处理. 脱硫器; 废脱硫剂; 一般固废; 产污系数法; 0.0105; 由生产厂家统一回收处置; 0.0105; 由生产厂家统一回收处置. 生物滤池; 废填料; 一般固废; 物料衡算法; 0.5; 0.5. 4.2固废环境管理要求 本项目一般固废为杂质和碎渣、污水处理站污泥、隔油池油脂、废脱硫剂、生物滤池废填料，金属杂质在厂内一般固废暂存间暂存后外售，其他杂质和碎渣经收集后直接运送至项目北侧生活垃圾填埋场进行填埋，不在厂区内暂存。厂区内设垃圾收集桶，职工生活垃圾经集中收集后由环卫部门清运。 本项目新建5m2一般固废暂存间，对金属杂质、隔油池油脂、脱硫剂、生物滤池废填料进行暂存，评价对项目建设的一般固废暂存间提出如下要求： a、建立检查维护制度，定期检查，保证正常运行； b、建立管理台账，长期保存，供随时查阅； c、暂存场所要做到防风、防雨、防渗漏等。 综上，本项目产生固废均能得到合理利用，妥善处置，符合国家对固体废物减量化、资源化、无害化的要求，不会对周围环境造成影响。因此，本项目固体废物处置措施是可行的。 - 5、地下水、土壤 （1）污染源及途径 本项目污水处理站采用一体化污水处理设备，设备材质采用碳钢，对地下水、土壤可能造成影响的污染源主要是生产废水输送过程、废水收集过程泄漏废水，污染途径主要为泄漏废水垂直下渗和地表漫流。本项目污染物主要为COD、SS、氨氮、动植物油等，若废水收集和输送过程管理不当，会通过漫流和垂直入渗对附近土壤、地下水造成污染。 （2）污染防治措施 为切实保护区域地下水、土壤环境质量，项目应采取以下措施： ①源头控制措施 接料区域、油水分离区域地面采用防渗混凝土硬化，并设置截流沟，防止废水漫流出车间外，收集废水通过管道直接连接生产设备并输送至污水处理站。项目建成后，应加强对生产废水的管理，禁止随意漫流排放。经采取以上措施后，生产废水对收集过程中对地下水、土壤的途径将会被切断，不会对土壤、地下水造成污染。 ②地下水污染分区防治措施 为防止生产车间防渗措施不到位对地下水、土壤造成影响，本项目预处理车间生产区域地面均采用防渗混凝土硬化，抗渗等级为P6，渗透系数≤10-7cm/s，办公区进行硬化处理，生产区域采取防渗措施后可防止废水通过地面垂直入渗污染土壤和地下水。因此，本项目生产过程中不会对地下水、土壤造成污染。 （3）加强运营管理 运行期严格管理，加强对废水输送管线的巡检，及时发现废水泄漏点；一旦出现泄漏可及时处理。并且，厂区周边设置有地下水监测井，企业严格按照排污许可证要求每两周进行一次例行监测，若地下水受到污染，可及时发现。 综上所述，从地下水、土壤环境保护角度看，本项目的地下水、土壤环境影响是可以接受的。 - 6、环境风险 根据本项目环境风险专项评价，本项目环境风险评价等级为简单分析，项目主要环境风险类型为恶臭气体处理设施不能正常运行，污水处理站、输送管道发生破裂，沼气输送管道泄漏，碱液罐泄漏。在采取严格安全防护措施后，本项目的建设风险水平是可接受的。 - 7、环保投资一览表 项目总投资2020万元，环保投资197万元，共占总投资的9.75%。项目环保投资情况见下表。 - 项目环保设施及投资情况一览表 序号; 项目内容; 污染源; 污染因子; 污染防治措施; 投资 （万元）. 运营期; 废气; 餐厨垃圾处理废气排气筒（DA001）; 氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物; 卸料间密闭，进料仓上方安装有集气罩，分拣单元、破碎单元、固液分离单元、返料料仓、振动筛分系统以及好氧发酵滚筒均为密闭，顶部设置集气管道，分拣单元杂质1小时清运一次，出料口与收集桶密闭，集气罩和集气管道收集废气经管道输送至1#“碱洗涤塔+生物滤池”处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放; 20. 污水处理站废气排气筒（DA002）; 氨、硫化氢、臭气浓度; 污水处理站采用密闭式设计，收集废气经管道输送至2#生物滤池处理后，通过1根15m排气筒（DA002）排放; 15. 火炬（DA003）; 颗粒物、SO2、NOx; /; /. 噪声; 破碎机、输送泵、振动筛分机、风机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声; 10. 废水; 生活污水; COD、NH3-N、BOD5、SS、TP、TN; 进入本项目16m3/d污水处理站处理，污水处理站采用“隔油池-调节池-絮凝气浮池+UASB厌氧塔-A/O+二沉池”工艺。污水处理站出水用于周边农田灌溉; 150. 油水分离系统废水; COD、NH3-N、BOD5、SS、TP、TN、动植物油. 车辆冲洗废水. 地面冲洗废水. 设备冲洗废水. 除臭系统废水; COD、SS. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 厂区内设垃圾箱收集后，运送到填埋区进行填埋; 2. 生产工序; 杂质和碎渣; 金属杂质在厂内一般固废暂存间暂存后外售，其他杂质和碎渣经收集后直接运送至填埋区填埋. 污水处理站; 污泥; 经压滤脱水后运送至生活垃圾填埋场填埋. 隔油池; 油脂; 一般固废暂存间暂存后，委托专业单位处理. 脱硫装置; 废脱硫剂; 由生产厂家统一回收处置. 生物滤池; 废填料. 合计; 197. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 餐厨垃圾处理废气排气筒（DA001） | 氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物 | 卸料间密闭，进料仓上方安装有集气罩，分拣单元、破碎单元、固液分离单元、返料料仓、振动筛分系统以及好氧发酵滚筒均为密闭，顶部设置集气管道，分拣单元杂质1小时清运一次，出料口与收集桶密闭，集气罩和集气管道收集废气经管道输送至1#“碱洗涤塔+生物滤池”处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 |
| 污水处理站废气排气筒 |  | 污水处理站废气排气筒（DA002） | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 污水处理站采用密闭式设计，收集废气经管道输送至2#生物滤池处理后，通过1根15m排气筒（DA002）排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | 火炬（DA003） | 颗粒物、SO2、NOx | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  | 无组织 | 生产工序、污水处理站 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 加强管理，车间密闭，污水处理站密闭式设计 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、NH3-N、BOD5、SS、TP、TN | 进入本项目16m3/d污水处理站处理，污水处理站采用“隔油池-调节池-絮凝气浮池+UASB厌氧塔-A/O+二沉池”工艺。污水处理站出水用于周边农田灌溉 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物水质要求 |
|  | 油水分离系统废水 |  | COD、NH3-N、BOD5、SS、TP、TN、动植物油 |  |  |
|  | 车辆冲洗废水 |  |  |  |  |
|  | 地面冲洗废水 |  |  |  |  |
|  | 设备冲洗废水 |  |  |  |  |
|  | 除臭系统废水 |  | COD、SS |  |  |
| 声环境 | 破碎机、输送泵、振动筛分机、风机等 |  | 噪声 | 基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间6dB(A)、夜间50dB(A)）要求 |
| 固体废物 | 生活垃圾：厂区内设垃圾箱收集后，运送到填埋区进行填埋 |  |  |  |  |
|  | 杂质和碎渣：金属杂质在厂内一般固废暂存间暂存后外售，其他杂质、碎渣经收集后直接运送至填埋区填埋经收集后直接运送至填埋区填埋 |  |  |  |  |
|  | 污水处理站污泥：经压滤脱水后运送至生活垃圾填埋场填埋 |  |  |  |  |
|  | 隔油池油脂：一般固废暂存间暂存后，委托专业单位处理 |  |  |  |  |
|  | 废脱硫剂：由生产厂家统一回收处置 |  |  |  |  |
|  | 生物滤池废填料：由生产厂家统一回收处置 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 为切实保护区域地下水、土壤环境质量，项目应采取以下措施： ①源头控制措施 接料区域、油水分离区域地面采用防渗混凝土硬化，并设置截流沟，防止废水漫流出车间外，收集废水通过管道输送至污水处理站。项目建成后，应加强对生产废水的管理，禁止随意漫流排放。 ②地下水污染分区防治措施 预处理车间生产区域地面均采用防渗混凝土硬化，抗渗等级为P6，渗透系数≤10-7cm/s，办公区进行硬化处理。 ③加强运营管理 运行期严格管理，加强对废水输送管线的巡检，及时发现废水泄漏点；一旦出现泄漏及时处理。并且，厂区周边设置有地下水监测井，企业按照排污许可证要求每两周进行一次例行监测。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）预处理车间地面采用防渗混凝土硬化，抗渗等级为P6，渗透系数≤10-7cm/s。并且，接料区域、油水分离区域设置有截流沟，防止废水外流； （2）废水输送管道材质选用具有耐磨、防酸耐腐蚀、耐高温、耐高压等特点PE管材，降低管道破裂可能性； （3）废水输送管道安排专人巡检，并定期进行检修，管道沿线做好标志，避免第三方破坏造成泄漏； （4）沼气输送管道在一定的间隔距离设置运输管道警示牌； （5）合理设置管道阀门，在出现破裂时，能及时通过阀门控制泄漏量； （6）设置备用电源，保证在市政电网停电状况下能够使恶臭气体处理施正常运行 （7）加强操作人员的职业道德教育和职业技能培训，避免操作失误造成工艺系统的紊乱和破坏 |  |  |  |  |
| 排污许可 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目排污许可类别为简化管理。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | - 总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施安装用电量监控系统终端； - 本项目建成后将设置常规的监测设施和设备，并拟定期对工作场所和厂界进行环境监测； - 安装颗粒物无组织自动监测设备； - 运输车辆均采用国五及以上排放标准车辆或新能源车辆，运输车辆建立电子台账，厂区安装高清视频监控系统并能保存数据6个月以上，污染治理设施安装用电监管系统，并联网； - 环境保护设施验收 - 项目竣工后，建设单位按《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）中相关要求，组织成立验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式，协助开展验收工作，自行或委托有能力的技术机构编制验收报告。 - 环境保护设施的验收期限一般不超过3个月，需要对环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。编制环境影响评价报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用：未经验收或验收不合格的，不得投入生产或者使用。验收办法参照环境保护部《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评【2017】4 号）。验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日，验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。 |  |  |  |  |

- 六、结论

新乡平原示范区生活垃圾填埋场餐厨废弃物处理项目符合国家政策要求，选址合理，在认真落实评价提出的各项污染防治措施及评价建议后，各项污染因素对周围环境影响较小，因此，从环保角度分析，评价认为本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 |  |  |  | 0.2156t/a |  | 0.2156t/a | +0.2156t/a |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.0223t/a |  | 0.0223t/a | +0.0223t/a |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.344t/a |  | 0.344t/a | +0.344t/a |
|  | SO2 |  |  |  | 0.0006t/a |  | 0.0006t/a | +0.0006t/a |
|  | NOx |  |  |  | 0.0165t/a |  | 0.0165t/a | +0.0165t/a |
| 废水 | COD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 0.73t/a |  | 0.73t/a | +0.73t/a |
|  | 杂质和碎渣 |  |  |  | 120.45t/a |  | 120.45t/a | +120.45t/a |
|  | 污水处理站污泥 |  |  |  | 4.0441t/a |  | 4.0441t/a | +4.0441t/a |
|  | 隔油池油脂 |  |  |  | 0.8078t/a |  | 0.8078t/a | +0.8078t/a |
|  | 废脱硫剂 |  |  |  | 0.0105t/a |  | 0.0105t/a | +0.0105t/a |
|  | 生物滤池废填料 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①